Guide Complet : Installation d'un Système de Production et d'Utilisation d'Électricité Autonome à Popayan

Introduction

Ce document vous guide pas à pas pour installer un système électrique autonome complet, même sans connaissances préalables. Nous couvrirons la production (panneaux solaires, groupe électrogène, éolienne), le stockage (batterie 48 V), la conversion (onduleur) et la distribution (tableau électrique).[1]

Partie 1 : Comprendre le Fonctionnement Global du Système

1.1 Les 5 étapes principales du système

« Un système autonome suit en permanence un même cycle : il produit l’électricité, la stocke, la convertit au bon format, puis la distribue aux appareils, et ce de façon continue. »

Étape 1 : Production d’énergie

- Les panneaux solaires, l’éolienne et le groupe électrogène produisent de l’électricité à partir du soleil, du vent ou du carburant.

- Cette énergie peut être sous deux formes :

  - Courant continu (DC, pour Direct Current) : c’est le type de courant fourni par les panneaux solaires et l’éolienne.

  - Courant alternatif (AC, pour Alternating Current) : c’est le type de courant fourni par le groupe électrogène et celui utilisé par les prises de la maison.

Étape 2 : Régulation et protection

- Un régulateur de charge ou un onduleur hybride contrôle la tension (en volts) et le courant qui arrivent des sources (panneaux, éolienne, groupe).

- Il protège les batteries contre :

  - la surcharge (trop de charge, qui pourrait les abîmer),

  - les surtensions et autres défauts électriques (pics de tension, inversions de polarité, etc.).

Étape 3 : Stockage de l’énergie

- L’électricité produite en excès (quand il y a plus de production que de consommation) est stockée dans la batterie 48 V (48 volts).

- Lorsque les panneaux ou l’éolienne ne produisent presque rien (la nuit, pas de vent, mauvais temps), la batterie restitue l’énergie pour continuer à alimenter les appareils.

Étape 4 : Conversion en 230 V

- L’onduleur prend le courant continu 48 V (DC 48 V) provenant de la batterie et le transforme en courant alternatif 230 V (AC 230 V).

- Le 230 V AC est la tension standard utilisée par la plupart des appareils domestiques (télévision, réfrigérateur, machine à laver, éclairage, etc.).

Étape 5 : Distribution sécurisée

- Le tableau électrique reçoit le 230 V AC et distribue cette énergie vers les différents circuits de la maison (éclairage, prises de courant, pompe, atelier, etc.).

- Il protège l’installation et les appareils contre :

  - les surcharges (trop de courant sur un circuit),

  - les courts-circuits (contact accidentel entre fils),

  - et, selon l’équipement choisi, les fuites de courant vers la terre (protection des personnes : disjoncteur différentiel)

Partie 2 : Les Composants et Leur Rôle

2.1 Les Sources de Production

A) Panneaux Solaires Photovoltaïques

Rôle : Convertir la lumière du soleil en électricité courant continu (DC)

Fonctionnement :

- Chaque panneau contient des cellules silicium qui transforment les photons de lumière en électrons

- Cela produit une tension électrique (généralement 12 V, 24 V ou 48 V par panneau selon le modèle)

Quels tention de sortie des panneaux utiliser ?

- Plus il fait beau, plus la production est importante

Matériel nécessaire :

- Panneaux photovoltaïques (300–600 Watts chacun selon le modèle)[2]

- Structure de fixation robuste (rails, supports, boulons antivol)

- Câbles spécialisés épais (sections 4 à 10 mm² minimum) pour éviter les pertes

- Connecteurs MC4 (sertis sur les câbles)

Connecteur MC4 c’est quoi ?

- Boîtier de jonction avec fusibles de protection DC (vers le régulateur)

Paramètres importants :

- Tension nominale : V (volts) - ex. deux panneaux 24 V connectés en série donnent 48 V

- Courant de court-circuit : I (ampères) - aide à dimensionner les fusibles

- Puissance crête : Wc (Watts-crête) - puissance max en plein soleil

B) Groupe Électrogène

Rôle : Produire de l'électricité de secours (courant alternatif 230 V) lors de faible production solaire ou batterie faible

Fonctionnement :

- Un moteur (diesel, essence) tourne rapidement

- Génère une tension alternative 230 V AC que l'onduleur/chargeur hybride peut utiliser

- Peut aussi recharger directement les batteries via l'onduleur hybride

- Se met en en route automatiquement lorsque le parc de batterie est inférieur a 20% S'arrête automatiquement quand les batteries sont chargées à 40%.

Est ce que 40 % en un bon pourcentage pour couper le groupe électrogène ?

Matériel nécessaire :

- Générateur diesel ou essence, 3–10 kVA selon besoins

- Réservoir de carburant avec connecteur de remplissage sécurisé

- Système d'isolation phonique (caisson insonorisé) pour réduire le bruit

- Disjoncteur AC pour sécuriser la connexion (la quelle ?)

- Interrupteur de changement source (manuel ou automatique) vers onduleur/chargeur

Paramètres importants :

- Puissance nominale : kVA (kilovoltampères) - détermine la charge max supportée

- Tension de sortie : 230 V AC monophasé ou 400 V AC triphasé

- Fréquence : 50 Hz (standard France)

- Consommation fuel : litre/heure (dépend charge)

C) Éolienne Micro (optionnel)

Rôle : Compléter la production solaire avec énergie éolienne.

Fonctionnement :

- Hélices tournent avec vent

- Génère courant continu DC variable (12 V, 24 V ou 48 V selon modèle)

- Régulateur embarqué stabilise la tension

Matériel nécessaire :

- Micro-éolienne 200 W à 5 kW

- Mât de 6–12 m de hauteur pour capture optimale vent

- Régulateur de charge dédié (fourni avec éolienne)

- Câbles épais vers batterie ou onduleur

- Disjoncteur DC de protection

Installation :

- Positionner sur point haut sans obstacles (vent optimal)

- Mât doit être solide et ancrée pour résister aux rafales

- Éloigner de bâtiments et arbres (turbulences)

- Disjoncteur DC au plus près de l'éolienne

Paramètres importants :

- Vitesse démarrage vent : à partir de quelle vitesse elle produit

- Vitesse nominale : vitesse vent pour puissance max

- Tension nominale : 12 V, 24 V ou 48 V DC

2.2 Stockage d'Énergie : Batterie 48 V

Rôle : Stocker l'électricité produite le jour pour l'utiliser la nuit ou en cas de faible production

Fonctionnement :

- Accumule les électrons (charge) quand production > consommation

- Restitue l'électricité (décharge) quand production < consommation ou la nuit

- Chimie lithium-ion (LiFePO4)

- Tension de 48 V = 4 batteries 12 V connectées en série

Matériel nécessaire :

- Batterie 48 V lithium-ion (200–300 Ah capacité typique)

  - 1 batterie complète 48 V, OU

  - 4 batteries 12 V de même marque/modèle connectées en série

- Câbles DC épais : 4–16 mm² section (dépend du courant)

- Fusibles/disjoncteurs DC : 100–200 A selon les batteries

- Boîtier de protection : disjoncteur bipolaire, parafoudre pour surtensions

- Connecteurs sécurisés : cosses serties, connecteurs Anderson ou Weidmüller

❌ NE JAMAIS brancher panneaux sur le régulateur avant batterie (détruit le régulateur)

Paramètres importants :

- Capacité : 200 Ah à 48 V = 9,6 kWh d'énergie stockée

- Profondeur de décharge (DoD) : lithium ≈ 80–90%,

- Cycle de vie : 5000–10000 cycles typiques lithium

- Garantie : 10 ans courant pour lithium de qualité

- Température opérationnelle : généralement −10 à +50°C

2.3 Conversion : Onduleur 48 V

Rôle : Convertir courant continu 48 V batterie en courant alternatif 230 V utilisable par appareils ménagers

Fonctionnement :

- Transforme électroniquement le DC 48 V → AC 230 V 50 Hz

- Permet brancher frigo, TV, ordinateur, chargeurs sans adaptation

- Onduleur hybride gère aussi charge batterie (remplace régulateur)

- Gestion automatique : groupe électrogène s'active si batterie trop faible

Types d'onduleurs :

- Onduleur simple (200–5000 W) : convertit seulement DC → AC

- Onduleur/chargeur : convertit + recharge batterie quand AC disponible

- Onduleur hybride (recommandé) : produit + stocke + gère groupe électrogène

Matériel nécessaire :

- Onduleur hybride 48 V, puissance adaptée (3000–6000 W typique pour maison)

- Câble DC batterie-onduleur : 10–25 mm² section, très court si possible

- Fusible/disjoncteur DC : 150–250 A au plus près batterie sur fils positifs

- Coffret de protection : disjoncteur AC 32 A, différentiel 30 mA

- Mise à la terre : prise vert/jaune reliée à système masse

- Câbles AC onduleur-tableau : 2,5–6 mm² section

Installation :[4]

- Positionner onduleur à proximité batterie (câbles courts = moins pertes)

- Installer fusible DC batterie d'abord (protection contre court-circuit)

- Connecter câble DC+ à fusible, puis fusible à onduleur DC+

- Connecter câble DC− batterie directement à onduleur DC− (sans fusible)

- Connecter sortie AC onduleur au tableau électrique via disjoncteur

- Configurer paramètres onduleur (tension batterie, démarrage groupe, etc.)

- Tester tension AC en sortie (doit être 230 V)

Paramètres importants :

- Puissance nominale : 3000 W, 5000 W, 6000 W (choisir 20% au-dessus charge attendue)

- Rendement : 90–95% (perte de 5–10% en chaleur)

- Tension d'entrée : 48 V DC nominale

- Tension de sortie : 230 V AC, 50 Hz

- Surcharge : gère typiquement 1–2 fois puissance nominale pour quelques secondes

- Protection thermique : s'arrête si surchauffe

2.4 Distribution : Tableau Électrique

Rôle : Distribuer électricité aux circuits (éclairage, prises) et protéger contre surcharges/courts-circuits

Fonctionnement :

- Reçoit électricité 230 V AC de l'onduleur

- Divise en circuits protégés (cuisine, chambre, garage, etc.)

- Disjoncteurs coupent automatiquement en cas surcharge

- Différentiels coupent en cas fuite électrique (sécurité humaine)

Matériel nécessaire :

- Coffret/armoire électrique : réglette DIN standard 13 modules minimum

- Disjoncteur principal : 32 A ou 40 A (protège l'ensemble)

- Disjoncteurs différentiels : 30 mA (protection contre électrocution)

- Disjoncteurs de circuit : 10 A (éclairage), 16 A (prises), 20 A (gros appareils)

- Barres de raccordement : phase, neutre, terre (cuivre)

- Câbles circuit : 1,5 mm² (éclairage), 2,5 mm² (prises), 6 mm² (gros appareils)

- Parafoudre : protection contre surges électriques (foudre, groupe électrogène)

Installation - Norme NFC 15-100 France :[5]

- Installer coffret à 1,2–2 m du sol, accessible

- Câble onduleur → disjoncteur principal (32 A)

- Disjoncteur principal → disjoncteur différentiel 30 mA (protège tous circuits)

- Différentiel → disjoncteurs circuits (éclairage 10 A, prises 16 A, appareils 20 A)

- Tous câbles en gaines étanche (évite humidité)

- Mise à la terre (fil vert/jaune) relié à prise terre profonde

Exemple de tableau simple (maison petite) :

- 1 disjoncteur principal 32 A

- 1 disjoncteur différentiel 30 mA 40 A

- 4 disjoncteurs circuits : éclairage 10 A, prises 16 A, chauffe-eau 20 A, cuisine 16 A

Paramètres importants :

- Intensité nominale : Ampères (A) - capacité max du circuit

- Type de disjoncteur : C63 (30 mA pour différentiel), D10 ou D16 pour circuits

- Tension nominale : 230 V AC

- Fréquence : 50 Hz

- Sélectivité : différentiel + disjoncteurs protègent en cascade

Partie 3 : Installation Étape par Étape

3.1 Avant de Commencer : Préparation et Sécurité

Outils nécessaires :

- Tournevis (Phillips et plat)

- Clés hexagonales (allen keys)

- Pince à sertir pour cosses électriques

- Multimètre (testeur électrique) pour vérifier tensions

- Câbles de branchement temporaires pour tests

- Gants isolants et lunettes protection

Sécurité absolue :

- ✓ Tous les travaux DC (batterie) exigent des gants isolants

- ✓ Interdiction fumer près batterie (risque explosion hydrogène)

- ✓ Disjoncteur TOUJOURS OFF avant intervention

- ✓ Tester absence tension avant toucher fils

3.2 Installation des Panneaux Solaires

Étape 1 : Préparation du site

Choisir un emplacement :

- Toiture sud-orientée, ou terrain dégagé au sud

- Pas d'ombres d'arbres, bâtiments entre 9h–15h

- Pente idéale 30–35° (latitude France) pour capture max hiver

- Accessible pour entretien (nettoyage)

Étape 2 : Fixation de la structure

Installation toiture inclinée :

- Poser rails de fixation orientés sud

- Fixer boulons antivol dans lattis/chevrons (résiste vent > 150 km/h)

- Vérifier horizontalité structure avec niveau

Installation au sol (terrain plat) :

- Poser supports lesté (sacs sable/béton) ou ancrés au sol

- Incliner supports à 30–35°

- Orientation sud exacte (compas)

Étape 3 : Installation des panneaux

- Soulever panneaux (lourd 20–25 kg, deux personnes minimum)

- Poser sur rails de fixation

- Fixer avec boulons antivol tous les coins

- Ne pas serrer excessive (évite déformation cadre)

- Laisser 10 cm espacement entre panneaux (ventilation arrière)

Étape 4 : Connexion des panneaux en série

Pour système 48 V, exemple :

- 4 panneaux 12 V, 200 W chacun

- Connecter ainsi : Panel1(+) → Panel2(−) | Panel2(+) → Panel3(−) | Panel3(+) → Panel4(−)

- Résultat : 48 V en sortie (12+12+12+12), 200 W puissance

Connexion pratique :[6]

- Utiliser connecteurs MC4 pré-sertis ou sertir soi-même

- Brancher câbles panel1(+) et panel4(−) pour sortie 48 V

- Installer fusible DC 16 A après panel1(+) dans boîtier protection

- Câble vers sectionneur/onduleur depuis fusible

❌ JAMAIS commencer par brancher panneaux au régulateur sans batterie d'abord !

3.3 Installation de la Batterie 48 V

Étape 1 : Préparation de l'espace

Localisation batterie :

- Local ventilé, 15–25°C température idéale (lithium sensible chaleur)

- Sec et sans fuite toiture (humidité endommage)

- Accessible pour monitoring tension régulier

- Près onduleur (minimise longueur câbles)

- Sur structure robuste, risques chute minimisés

Étape 2 : Installation si 4 batteries 12 V en série

Connexion en série (48 V résultat) :[7]

- Poser batterie 1 : connecter Batterie1(+) à Batterie2(−) par câble épais

- Connecter Batterie2(+) à Batterie3(−)

- Connecter Batterie3(+) à Batterie4(−)

- Sortie finale : Batterie1(−) = masse négative | Batterie4(+) = positive 48 V

Étape 3 : Protection par fusible/disjoncteur DC

Installation crítica pour sécurité :

- Sur le câble positif 48 V (sortie Batterie4+), installer fusible 100–200 A

- Placer fusible au plus près possible batterie (< 30 cm)

- Utiliser boîtier de protection étanche

- Fusible doit être ** 150 A typique** pour système 3000 W

Raison : protège contre court-circuit (sinon batterie peut brûler)

Étape 4 : Mise à la terre

Câble terre (vert/jaune) :

- Relier borne terre batterie à prise terre profonde (piquets sol)

- Même câble à terre coffret électrique

- Prise terre minimale 25 Ω (mesurer avec testeur)

3.4 Installation du Régulateur ou Onduleur Hybride

⚠️ ORDRE D'INSTALLATION CRITIQUE :[3]

Respecter strictement cet ordre :

- Batterie CONNECTÉE au régulateur/onduleur D'ABORD

  - Câble batterie(−) à onduleur(−)

  - Câble batterie(+) via fusible à onduleur(+)

  - Mettre onduleur SOUS TENSION (bouton)

- Onduleur détecte tension 48 V

  - Écran affiche 48 V (confirmation OK)

  - À ce moment seulement, onduleur est "configuré" pour 48 V

- ENSUITE SEULEMENT, connecter panneaux

  - Câble panel(+) au régulateur/MPPT de l'onduleur

  - Câble panel(−) au régulateur/MPPT de l'onduleur

- Éolienne (si présente)

  - Connecter via régulateur dédié à batterie

❌ Si panneaux branchés avant onduleur en tension → onduleur détruit !

Installation physique onduleur :

- Positionner près batterie (câbles courts = moins chute tension)

- Ventilation côtés (pas en caisson fermé)

- Pas d'exposition directe soleil (refroidissement)

- Écran de contrôle accessible pour configuration

Configuration onduleur hybride :

- Menu paramètres onduleur (accès boutons/écran)

  - Tension batterie : 48 V

  - Plage charge batterie : 45 V (min) à 54 V (max)

  - Démarrage groupe électrogène : 42 V (ou selon batterie) (a développer)

  - Arrêt groupe électrogène : 52 V

- Tester sortie AC : doit afficher 230 V ±10% sur multimètre

3.5 Installation du Groupe Électrogène

Étape 1 : Localisation physique

- Extérieur ou caisson insonorisé (> 80 dB trop bruyant)

- À 10–20 m de zones habitation

- Ventilation bonne (sinon moteur surchauffe)

- Fixation solide (boulons) pour réduire vibrations

- Carburant stocké hors maison (sécurité incendie)

Étape 2 : Connexion électrique au onduleur/chargeur

Raccordement groupe au onduleur hybride :[8]

- Câble AC sortie groupe (3 fils : Phase, Neutre, Terre) → onduleur entrée AC1

- Disjoncteur 16 A ou 20 A sur ces câbles (protection) 16A ou 20A ?

- Vérifier phase/neutre correct (testeur)

- Essai à vide groupe : doit afficher 230 V ±5% fréquence 60 Hz

Étape 3 : Configuration automatique

Paramètres onduleur hybride pour groupe :

- Tension démarrage groupe : 42 V batterie (exemple)

  - Onduleur démarre groupe automatiquement si batterie descend sous 42 V

- Durée stabilisation : 2–5 min (temps pour groupe se stabiliser)

- Prise électrique groupe dans onduleur hybride (alimentée quand groupe marche)

- Test : couper panneaux solaires ou augmenter charge → groupe doit démarrer

3.6 Installation du Tableau Électrique

Étape 1 : Localisation

- À proximité sortie onduleur (< 10 m idéalement)

- Hauteur 1,2–2 m du sol

- Accessible pour disjoncteurs

- Pas d'exposition humidité directe

- Ventilation correct (pas de condensation)

Étape 2 : Montage coffret

- Poser coffret (DIN réglette) sur mur

- Fixer solidement 4 vis/boulons

- Vérifier verticalité (niveau bulle)

Étape 3 : Installation disjoncteurs

Ordre installation dans coffret (de haut en bas) :

- Disjoncteur principal 32 A (protège tout)

  - Entrée : câble onduleur AC

  - Sortie : barre phase principale

- Disjoncteur différentiel 30 mA classe AC, 40 A nominal

  - Entrée : sortie disjoncteur principal

  - Protection : prévient électrocution

- Disjoncteurs circuits (après différentiel)

  - Éclairage : disjoncteur 10 A

  - Prises chambres/salon : disjoncteur 16 A

  - Cuisine/appareils gros : disjoncteur 20 A

  - Chauffe-eau électrique : disjoncteur 20 A

Étape 4 : Câblage interne coffret

- Barre phase (cuivre rouge) : connecte disjoncteur principal → sorties disjoncteurs

- Barre neutre (cuivre noir/bleu) : connecte neutre onduleur → tous circuits

- Barre terre (cuivre vert/jaune) : connecte masse onduleur → tous circuits

- Tous câbles enfilés dans gaines (évite arrachage)

Étape 5 : Câbles circuits maison

Pour chaque circuit :

- Câble phase (rouge) du disjoncteur → ampoule ou prise

- Câble neutre (bleu) du coffret → ampoule ou prise

- Câble terre (vert/jaune) du coffret → partie métallique ampoule/prise

Sections câbles selon charge :

- Éclairage : 1,5 mm² (courant 10 A)

- Prises standard : 2,5 mm² (courant 16 A)

- Chauffe-eau : 6 mm² (courant 20–32 A)

Étape 6 : Mise à la terre

- Prise terre profonde : piquet cuivre 2 m en terre humide

- Résistance terre mesurée < 25 Ω (testeur spécialisé)

- Câble terre (6 mm² minimum) du piquet → coffret électrique

- Toutes barres terre reliées au piquet

Partie 4 : Tests et Mise en Service

4.1 Tests avant mise sous tension

Vérification visuelle :

- ✓ Tous câbles bien isolés, pas de fil nu

- ✓ Connecteurs serrés, pas de jeu

- ✓ Fusibles installés (bonne ampérage)

- ✓ Disjoncteurs en position OFF

- ✓ Batterie dans bac contention (au cas fuite)

Tests avec multimètre :[9]

- Batterie : mesurer DC 48 V (± 2 V acceptable)

- Panneaux au soleil : mesurer DC 48–52 V (plein soleil)

- Sortie onduleur : mesurer AC 230 V (± 10% = 207–253 V acceptable)

- Terre : résistance < 25 Ω

4.2 Mise sous tension étape par étape

Étape 1 : Activation batteries

- Disjoncteur principal coffret → OFF

- Onduleur → OFF

- Connecter batterie à onduleur (déjà fait ?)

- Onduleur → ON

- Attendre 10 s stabilisation

- Écran onduleur doit afficher 48 V

Étape 2 : Test sans charge

- Connecter charge légère (ampoule 60 W)

- Commuter switch onduleur → inverter ON

- Ampoule doit s'allumer

- Mesurer AC 230 V en sortie

- Eteindre switch → ampoule éteint

Étape 3 : Activations panneaux

- Panneaux au soleil (midi idéalement)

- Onduleur affiche courant charge batterie (ex : 5 A)

- Batterie monte tension progressivement

Étape 4 : Activation groupe électrogène

- Groupe électrogène vide (sans charge)

- Démarrer moteur manuel

- Vérifier sortie 230 V sur groupe seul

- Arrêter groupe

- Configurer onduleur démarrage auto à 42 V batterie

Étape 5 : Test complet système

Scénario test :

- Panneaux branchés, batterie 48 V, onduleur inverter

- Charger petit appareil (portable, lampe) → batterie fournit courant

- Batterie baisse progressivement (inverter ON)

- À 42 V théorique → groupe doit démarrer automatique

- Onduleur charge batterie via groupe

- À 52 V théorique → groupe s'arrête

- Coupure charge → panneaux rechargent batterie seuls

4.3 Monitoring et Maintenance

Quotidien :

- Vérifier tensions onduleur (écran doit afficher 48 V)

- Observer courants charge/décharge (normal = progressif)

- Pas d'alerte ou bip anormal

Hebdomadaire :

- Nettoyer panneaux (poussière, pollen réduit production 10–20%)

- Chiffon humide, pas d'eau pression (évite fissures cellules)

- Vérifier pas d'ombres nouvelles

Mensuel :

- Contrôler tension batterie (doit rester 48 V ±5%)

- Vérifier absence corrosion cosses batterie

- Tester continuité mise à la terre (résistance)

Annuel :

- Révision groupe électrogène (filtre air, carburant)

- Diagnostic complet onduleur (logiciel fabricant)

- Remplacement fusibles si noircis

Partie 5 : Dépannage et Sécurité

5.1 Problèmes courants et solutions

| Problème | Cause Probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Onduleur affiche 0 V | Batterie déconnectée ou fusible grillé | Vérifier connexion batterie, tester fusible |
| Batterie ne charge pas | Panneaux pas au soleil, ou câble déconnecté | Vérifier panneaux orientation, connecter câbles panneaux |
| Groupe électrogène ne démarre pas | Carburant vide, bougies d'allumage mortes | Ravitailler carburant, remplacer bougies |
| Tableau électrique disjoncte | Surcharge ou court-circuit | Débrancher appareils, relancer disjoncteur |
| Chute importante tension onduleur | Câbles trop fins → chute ohm | Augmenter section câbles (10 mm² minimum) |
| Bruit inhabituel onduleur | Ventilation colmatée, composants défectueux | Nettoyer ventilateur onduleur |

5.2 Avertissements Sécurité

🚨 Électrocution :

- Tension batterie 48 V n'électrocute pas, MAIS courant 200 A peut brûler peau

- Toujours porter gants isolants travaux batterie

🚨 Incendie batterie :

- Court-circuit batterie = explosion hydrogène + incendie

- Fusible OBLIGATOIRE sur fil positif batterie

- Interdiction fumer batteries

🚨 Dégât onduleur :

- Panneaux branchés avant onduleur détruisent circuit MPPT

- Respect strict ordre branchement : batterie → onduleur → panneaux

🚨 Électrocution groupe électrogène :

- Groupe produit 230 V lethal

- Disjoncteur 30 mA obligatoire (coupe en < 30 ms)

- Jamais toucher sortie groupe moteur tournant

Partie 6 : Dimensionnement pour Votre Situation

(À adapter selon vos besoins)

6.1 Exemple Configuration Petite Ferme (PolloMundo)

Besoin énergétique : Poulailler (éclairage) + frigo + pompe eau

Consommation estimée :

- Éclairage poulailler : 100 W × 4 h/jour = 0,4 kWh

- Frigo : 150 W × 24 h = 3,6 kWh (÷ 2 efficacité thermale = 1,8 kWh)

- Pompe eau : 500 W × 5 h/jour = 0,5 kWh

- Total jour : 2,7 kWh

Batterie :

- 200 Ah × 48 V = 9,6 kWh capacité brute

- À 80% profondeur décharge utilisable = 7,68 kWh

- Suffit 3 jours autonomie (2,7 kWh × 3 = 8,1 kWh, proche limite)

Panneaux solaires :

- 4 panneaux 400 W = 1,6 kWc

- Production jour moyen 4 h ensoleillement = 6,4 kWh

- Recharge batterie 2,7 kWh usage + pertes = largement suffisant

Onduleur :

- Charge simultanée max : frigo 150 W + pompe 500 W = 650 W crête

- Onduleur 3000 W nominal suffisant

Groupe électrogène :

- 5 kVA diesel pour recharge rapide batterie hiver (jours nuageux)

Conclusion

Félicitations ! Vous comprenez maintenant comment fonctionnent tous les composants d'un système électrique autonome.[1][10] L'installation demande précaution (ordre branchement critique, fusibles de protection), mais est accessible à toute personne patient et méthodique.

Prochaines étapes :

- Consulter manuel fabricant de chaque équipement

- Faire intervenir électricien qualifié pour tableau (norme NFC 15-100)

- Faire révisions annuelles pour sécurité

- Documenter votre installation (schémas, paramètres onduleur) pour dépannage futur

Bonne chance avec votre projet d'autonomie énergétique !

Références

[1] Commission Électrotechnique Internationale (IEC). (2024). Systèmes photovoltaïques autonomes. Standards IEC 61724-1.

[2] Energies Renouvelables France. (2025). Installation de panneaux solaires : toutes les étapes. https://www.les-energies-renouvelables.eu

[3] Solaris Store. (2020). Installer un kit solaire autonome pour habitat isolé. https://www.solaris-store.com

[4] PRETAPOWER. (2025). 48V Configuration solaire de l'onduleur : Connexion étape par étape. https://www.pretapower.com

[5] Ministère de la Transition Écologique. (2024). Norme NFC 15-100 Installations électriques basse tension. Éditions UTE.

[6] Wattuneed. (2024). Installation KIT SOLAIRE AUTONOME de A à Z - Vidéo tutoriel. https://www.youtube.com/watch?v=g0WD_YROx64

[7] L'ArchiPelle. (2023). Comment brancher et connecter son installation photovoltaïque pour sa maison autonome. https://www.youtube.com/watch?v=Dm2u-WsLX0A

[8] Batterie Solaire. (2013). Onduleur/Chargeur VICTRON et groupe électrogène. https://www.batterie-solaire.com

[9] Jackery. (2026). Schéma de branchement d'un panneau solaire et d'une batterie : Le guide débutant. https://fr.jackery.com

[10] Protoumat. (2025). Comment brancher un groupe électrogène sur un tableau électrique. https://www.protoumat.fr

Partie 1 : Comprendre le fonctionnement global du système

1.1 Les 5 étapes principales

Un système autonome suit un cycle permanent : produire l’électricité, la stocker, la convertir au bon format, puis la distribuer aux appareils, et ce de façon continue. Voici les cinq étapes essentielles.

Étape 1 : Production de l’énergie

L’électricité est produite par différentes sources :

- Panneaux solaires : ils transforment la lumière du soleil en courant continu (DC).

- Éolienne (optionnelle) : elle utilise le vent pour générer du courant continu.

- Groupe électrogène : il produit du courant alternatif (AC) à partir de carburant, en secours lorsque les autres sources sont insuffisantes.

Étape 2 : Régulation et protection (MPPT / régulateur)

Un régulateur de charge ou un onduleur hybride avec MPPT (Maximum Power Point Tracking) contrôle la tension et le courant provenant des panneaux solaires. Il ajuste en permanence le point de fonctionnement pour extraire le maximum de puissance, et protège les batteries contre les surcharges, les surtensions et les inversions de polarité.

Étape 3 : Stockage dans les batteries

L’énergie produite en excès est stockée dans un parc de batteries 48 V (courant continu). La batterie restitue cette énergie dès que la production est insuffisante (nuit, mauvais temps, pas de vent). Pour un projet comme le vôtre, on privilégie des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) pour leur longue durée de vie et leur sécurité.

Étape 4 : Conversion du courant (onduleur)

L’onduleur transforme le courant continu 48 V des batteries en courant alternatif 230 V, celui utilisé par tous les appareils domestiques (éclairages, réfrigérateurs, pompes, ordinateurs, etc.). Un onduleur hybride peut aussi gérer la charge des batteries à partir du groupe électrogène ou du réseau, et basculer automatiquement entre les sources.

Étape 5 : Distribution sécurisée

Le tableau électrique reçoit le 230 V de l’onduleur et le répartit vers les différents circuits : habitations, PolloMundo, aquaponie, atelier, etc. Il est équipé de disjoncteurs, de différentiels et de parafoudres pour protéger les personnes et les équipements contre les surcharges, les courts-circuits, les fuites de courant et les surtensions (orage).

1.2 Schéma de principe

(Insérer ici un schéma simple montrant : panneaux → boîtier de jonction DC → onduleur/MPPT → batteries → onduleur → tableau AC → circuits, avec groupe électrogène en entrée secondaire et éolienne éventuelle.)

Partie 2 : Les composants et leur rôle

2.1 Les sources de production

A) Panneaux solaires photovoltaïques

Rôle : Convertir la lumière du soleil en électricité en courant continu (DC).

Fonctionnement : Chaque panneau est constitué de cellules en silicium. Sous l’effet de la lumière, elles génèrent une tension continue (typiquement 30 à 50 V par panneau). La puissance crête (Wc) est donnée pour un ensoleillement standard de 1000 W/m².

Mise en œuvre :

- Les panneaux sont regroupés en strings (chaînes) pour obtenir la tension souhaitée.

- Connexion en série : on relie le positif d’un panneau au négatif du suivant. La tension s’additionne, le courant reste celui d’un panneau.
*Exemple : 4 panneaux de 40 V / 10 A en série donnent 160 V / 10 A.*

- Connexion en parallèle : on relie tous les positifs ensemble et tous les négatifs ensemble. Le courant s’additionne, la tension reste celle d’un panneau.
*Exemple : 3 strings de 160 V / 10 A en parallèle donnent 160 V / 30 A.*

Matériel nécessaire :

- Panneaux photovoltaïques (puissance unitaire 300 à 600 W selon le modèle).

- Structure de fixation (rails, supports, boulons antivol) adaptée au toit ou au sol.

- Câbles solaires DC spécialisés, section 4 à 10 mm² (selon la distance et le courant).

- Connecteurs MC4 (connecteurs étanches standard).

- Boîtier de jonction DC (combiner box) pour regrouper les strings et protéger chaque entrée par un fusible.

- Éventuellement un parafoudre DC intégré au boîtier.

Définition : connecteur MC4
C’est un connecteur étanche, résistant aux UV, utilisé pour relier les panneaux entre eux et aux câbles. Il se verrouille facilement et supporte des courants élevés.

Définition : boîtier de jonction DC (combiner box)
Ce boîtier est placé entre les strings de panneaux et l’entrée PV de l’onduleur. Il permet :

- de connecter plusieurs strings en parallèle ;

- de protéger chaque string par un fusible DC (ou un disjoncteur) ;

- d’intégrer un parafoudre DC pour dévier les surtensions vers la terre ;

- de disposer d’un sectionneur pour couper l’arrivée des panneaux en toute sécurité.

B) Groupe électrogène

Rôle : Fournir une source de secours en courant alternatif 230 V lorsque la production solaire et la batterie sont insuffisantes.

Fonctionnement : Un moteur thermique (diesel ou essence) entraîne un alternateur qui produit du 230 V AC. L’onduleur hybride peut démarrer automatiquement le groupe quand la tension de la batterie descend sous un seuil programmable (ex. 30 % de charge) et l’arrêter quand elle est remontée (ex. 70 %).

Matériel nécessaire :

- Groupe électrogène diesel ou essence, puissance adaptée (8–10 kVA pour ce projet).

- Réservoir de carburant (si groupe à réservoir intégré, prévoir un bidon de réserve).

- Câble d’alimentation avec prise adaptée.

- Disjoncteur de protection AC en sortie.

- Système d’isolation phonique si nécessaire (caisson).

- Ventilation correcte pour éviter la surchauffe.

Paramètres importants :

- Puissance nominale (kVA) : détermine la charge maximale.

- Tension de sortie : 230 V monophasé.

- Fréquence : 50 Hz.

- Consommation de carburant (L/h) à pleine charge.

C) Éolienne (optionnelle)

Rôle : Compléter la production solaire par l’énergie éolienne, surtout utile lors des périodes nuageuses et venteuses.

Fonctionnement : Les pales entraînent un générateur qui produit du courant continu (ou alternatif redressé). Un régulateur de charge spécifique stabilise la tension avant de l’envoyer vers les batteries.

Matériel nécessaire :

- Micro-éolienne (200 W à 5 kW selon le potentiel éolien du site).

- Mât haubané ou autoportant (hauteur 6–12 m).

- Régulateur de charge éolien (souvent fourni).

- Câbles DC épais.

- Disjoncteur DC de protection.

Installation : Choisir un emplacement dégagé, loin des obstacles, avec un bon potentiel de vent. Le mât doit être solidement ancré.

2.2 Le régulateur de charge MPPT

Rôle : Optimiser la charge des batteries à partir des panneaux solaires et les protéger.

Fonctionnement :

- Le MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un convertisseur électronique qui ajuste la tension de fonctionnement des panneaux pour qu’ils délivrent toujours leur puissance maximale, quelles que soient les conditions (ensoleillement, température).

- Il abaisse la tension élevée des panneaux (ex. 160 V) pour charger la batterie en 48 V, tout en augmentant le courant.

- Il empêche la surcharge en limitant la tension de la batterie et en passant en mode “floating”.

Où se trouve-t-il ?

- Soit dans un régulateur indépendant placé entre les panneaux et les batteries.

- Soit intégré à un onduleur hybride (c’est le cas que nous recommandons). L’onduleur possède alors une ou plusieurs entrées PV avec MPPT.

Ordre de branchement impératif :

- Connecter d’abord la batterie au régulateur/onduleur (pour qu’il détecte la tension de référence).

- Mettre sous tension le régulateur/onduleur.

- Ensuite seulement connecter les panneaux solaires.

- Ne jamais connecter les panneaux avant la batterie : cela détruirait le MPPT.

2.3 Le stockage : batteries 48 V

Rôle : Stocker l’énergie pour une utilisation différée (nuit, mauvais temps).

Technologie : Pour un usage intensif et durable, on choisit des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) 48 V. Elles supportent des décharges profondes (80–90 %) et ont une durée de vie de 5000 à 10000 cycles.

Capacité : Exprimée en ampères-heures (Ah) à 48 V. Par exemple, une batterie de 200 Ah stocke 200 × 48 = 9,6 kWh d’énergie. L’énergie réellement utilisable est la capacité multipliée par la profondeur de décharge (DoD) autorisée.

Mise en parallèle de plusieurs batteries 48 V
Vous avez demandé : *« Puis-je mettre en parallèle des batteries 48 V de récupération (4×12 V) ? »*

Réponse : Oui, techniquement, on peut mettre plusieurs packs 48 V en parallèle pour augmenter la capacité totale. Cependant, des précautions strictes sont nécessaires :

- Les packs doivent être identiques : même technologie (toutes LiFePO₄), même capacité nominale, même âge, même état d’usure.

- Leur tension à vide doit être équilibrée avant la connexion (différence < 0,1 V). Sinon, un courant de circulation très élevé peut endommager les batteries et les câbles.

- Il est préférable d’utiliser des batteries conçues pour fonctionner en parallèle (souvent avec des BMS communicants).

- Pour un projet critique comme le vôtre (10 personnes, aquaponie), il est fortement déconseillé de mélanger des batteries de récupération d’origines diverses. Le risque de déséquilibre, de surchauffe, et de panne prématurée est trop élevé.

Conclusion : Investissez dans des batteries neuves, identiques, de marque réputée, avec BMS intégré. Si vous voulez utiliser de la récupération, faites-le pour des tests ou des petits systèmes non critiques, mais pas pour l’alimentation principale de ce projet.

Matériel nécessaire :

- Un ou plusieurs modules batterie 48 V LiFePO₄ (capacité totale calculée en partie 6).

- Câbles DC de forte section (25 à 50 mm² selon le courant) pour relier les batteries entre elles et à l’onduleur.

- Fusible ou disjoncteur DC sur le positif, au plus près de la batterie (généralement 125 A à 250 A selon la puissance).

- Un système de gestion de batterie (BMS) intégré ou externe.

- Un boîtier de protection (coffret) si les batteries sont installées dans un local.

Règle d’or : La longueur des câbles batterie-onduleur doit être la plus courte possible pour limiter les chutes de tension. Utilisez des cosses serties proprement.

2.4 L’onduleur hybride

Rôle :

- Convertir le courant continu 48 V des batteries en courant alternatif 230 V pour alimenter la maison.

- Gérer la charge des batteries à partir des panneaux solaires (via MPPT intégré) et du groupe électrogène (via chargeur AC).

- Basculer automatiquement entre les sources (batterie, groupe, réseau si présent) pour assurer une alimentation ininterrompue.

- Contrôler le démarrage et l’arrêt du groupe électrogène en fonction du niveau des batteries.

Caractéristiques importantes :

- Puissance nominale (en VA ou W) : doit être supérieure à la puissance maximale que vous utiliserez simultanément (avec une marge de 20–30 %).

- Tension d’entrée batterie : 48 V.

- Tension de sortie : 230 V AC, 50 Hz.

- Nombre et puissance des entrées MPPT : pour notre projet, 2 entrées MPPT permettent de répartir les panneaux (ex. une entrée pour le toit des habitations, une pour le toit du poulailler).

- Courant de charge maximum : détermine la vitesse de recharge des batteries.

- Gestion du groupe : contact sec pour démarrage automatique, programmation des seuils.

- Compatibilité avec les batteries lithium (profil de charge adapté).

- Protections intégrées : surcharge, court-circuit, surchauffe, inversion de polarité.

Matériel nécessaire :

- Onduleur hybride 48 V (8 kVA recommandé pour ce projet).

- Câbles DC batterie (section calculée selon distance et courant, p. ex. 35 mm² pour 8 kVA à 48 V ≈ 166 A).

- Fusible ou disjoncteur DC batterie.

- Câbles AC de sortie (3G6 mm² ou 3G10 mm² selon distance).

- Disjoncteur AC différentiel et magnétothermique en aval.

- Option : module de communication (Wi-Fi, écran déporté) pour le suivi.

Installation :

- Placer l’onduleur près des batteries (câbles courts).

- Assurer une ventilation suffisante (dissipation thermique).

- Suivre impérativement l’ordre de branchement : batterie → onduleur (mise sous tension) → panneaux → groupe → tableau AC.

2.5 Le tableau électrique et les protections AC

Rôle : Distribuer l’électricité 230 V vers les différents circuits et protéger les personnes et les biens.

Composition (norme NFC 15-100) :

- Coffret électrique modulaire avec rail DIN.

- Disjoncteur de branchement (principal) : 40 A par exemple, pour protéger l’ensemble de l’installation.

- Interrupteur différentiel 30 mA (type A ou AC) : il coupe le courant en cas de fuite à la terre (protection des personnes). Un différentiel peut protéger plusieurs disjoncteurs aval.

- Disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit :

  - Éclairage : 10 A, câble 1,5 mm².

  - Prises de courant : 16 A, câble 2,5 mm².

  - Circuits spécialisés (pompe, machine à laver, chauffe-eau) : 20 A, câble 2,5 ou 4 mm².

- Barres de distribution (phase, neutre, terre).

- Parafoudre AC : à installer en tête de tableau pour protéger tous les circuits contre les surtensions dues à la foudre ou aux manœuvres du groupe électrogène.

Le parafoudre : C’est un composant essentiel à Popayán, région sujette aux orages. Il existe des modèles pour courant continu (côté panneaux) et pour courant alternatif (côté tableau). Il doit être relié à une prise de terre de qualité. En cas de surtension, il conduit le courant excessif vers la terre et protège les équipements.

Matériel nécessaire :

- Coffret électrique étanche (IP65 si extérieur).

- Disjoncteur principal 40 A courbe C.

- Interrupteur différentiel 40 A 30 mA (type A si présence d’électronique).

- Disjoncteurs 10 A, 16 A, 20 A en nombre suffisant.

- Parafoudre AC (type 2, Imax 20 kA minimum).

- Câbles électriques (section adaptée) : H07V-U ou H07V-R.

- Gaine ICTA pour les chemins de câbles.

Partie 3 : Installation étape par étape

3.1 Avant de commencer : préparation et sécurité

Outils nécessaires :

- Tournevis isolés (plat et cruciforme).

- Clés hexagonales et clés à molette.

- Pince à dénuder, pince à sertir (cosses).

- Multimètre (testeur de tension, ohmmètre).

- Perceuse-visseuse, forets adaptés.

- Niveau à bulle.

- Gants isolants (travaux sur batteries et DC).

- Lunettes de sécurité.

Sécurité : règles d’or

- Travailler toujours avec des gants isolants sur la partie DC (batteries, panneaux).

- Avant toute intervention, vérifier l’absence de tension avec le multimètre.

- Ne jamais fumer près des batteries (risque d’explosion par dégagement d’hydrogène).

- Couper tous les disjoncteurs et sectionneurs avant de toucher aux câbles.

- Respecter scrupuleusement l’ordre de branchement : batterie → onduleur → panneaux → reste.

- Utiliser du matériel aux normes (câbles, connecteurs, fusibles).

3.2 Installation des panneaux solaires

Étape 1 : Choix de l’emplacement

- Orientation : plein sud (dans l’hémisphère nord) ou nord (dans l’hémisphère sud). Pour Popayán (latitude 2°N), l’orientation idéale est nord avec une inclinaison de 10 à 15° (proche de l’équateur). Une inclinaison de 15° favorise un bon rendement toute l’année.

- Absence d’ombres portées (arbres, bâtiments) entre 9 h et 15 h.

- Toiture solide ou terrain plat avec structures ancrées.

Étape 2 : Fixation des supports

- Si toiture inclinée : fixer les rails sur les chevrons avec des crochets de fixation étanches. Respecter l’entraxe des panneaux.

- Si au sol : couler des plots en béton ou utiliser des supports lestés. Vérifier l’horizontalité et l’orientation.

Étape 3 : Pose des panneaux

- Manipuler avec précaution (deux personnes).

- Fixer les panneaux sur les rails avec des brides de serrage. Ne pas trop serrer pour ne pas déformer le cadre.

- Laisser un espace de 1 à 2 cm entre les panneaux pour la ventilation.

Étape 4 : Câblage des strings

- Connecter les panneaux en série à l’aide des connecteurs MC4.

- Pour 3 strings de 4 panneaux, vous aurez 3 câbles de sortie (positif et négatif par string).

- Faire passer les câbles dans des chemins (gaines) jusqu’au boîtier de jonction DC.

- Étiqueter chaque string (PV1, PV2, PV3).

Étape 5 : Installation du boîtier de jonction DC (combiner box)

- Placer le boîtier à proximité de l’arrivée des câbles, de préférence à l’extérieur ou dans un local technique, mais accessible.

- Fixer le boîtier au mur.

- Connecter chaque string à une entrée du boîtier via des porte-fusibles DC (ou disjoncteurs). Le calibre du fusible est calculé en fonction du courant de court-circuit du string (ex. 15 A).

- Installer le parafoudre DC sur le rail du boîtier, relié à la terre.

- Relier la sortie du boîtier (câble DC principal) vers l’entrée PV de l’onduleur. Ce câble doit avoir une section suffisante pour supporter le courant total (ex. 10 mm² pour 30 A).

Schéma de câblage des panneaux :

String1 (+) ----[fusible]----+----

String1 (-) -----------------+----

String2 (+) ----[fusible]----+----> vers onduleur (+)

String2 (-) -----------------+----> vers onduleur (-)

String3 (+) ----[fusible]----+----

String3 (-) -----------------+----

3.3 Installation des batteries 48 V

Étape 1 : Localisation

- Choisir un endroit sec, ventilé, à l’abri du gel et de la chaleur excessive.

- Température idéale : 15–25 °C.

- Proximité de l’onduleur pour limiter la longueur des câbles.

- Prévoir un bac de rétention si acide (mais lithium, pas de liquide).

Étape 2 : Montage des modules

- Si plusieurs modules 48 V en parallèle, les placer côte à côte.

- Relier les positifs entre eux et les négatifs entre eux avec des câbles de forte section (ex. 35 mm²). Veiller à ce que les longueurs de câbles soient identiques pour équilibrer les courants.

- Utiliser des cosses serties et des boulons inoxydables.

Étape 3 : Pose du fusible de batterie

- Sur le câble positif principal (celui qui part vers l’onduleur), installer un fusible ou un disjoncteur DC au plus près de la borne de la batterie (moins de 30 cm).

- Calibre du fusible : légèrement supérieur au courant maximum de l’onduleur (ex. pour 8 kVA / 48 V = 166 A, prendre un fusible 200 A).

- Utiliser un porte-fusible adapté, protégé contre les contacts accidentels.

Étape 4 : Mise à la terre

- Relier la borne négative (ou le point milieu) du parc batteries à la terre générale via un câble vert/jaune de section suffisante (au moins 16 mm²).

- Cette terre doit être connectée à la prise de terre principale (piquets ou boucle à fond de fouille).

Important : Ne jamais inverser la polarité. Vérifier au multimètre la tension avant de connecter à l’onduleur.

3.4 Installation de l’onduleur hybride

Étape 1 : Positionnement

- Fixer l’onduleur au mur (verticalement) ou sur une étagère solide.

- Laisser un espace libre autour pour la ventilation (voir notice).

- Ne pas exposer au soleil direct, ni à l’humidité.

Étape 2 : Connexion des batteries

- S’assurer que l’onduleur est éteint (interrupteur sur OFF).

- Connecter le câble négatif de la batterie à la borne négative de l’onduleur.

- Connecter le câble positif (avec fusible) à la borne positive de l’onduleur.

- Vérifier la polarité, serrer fermement les vis.

Étape 3 : Mise sous tension de l’onduleur

- Allumer l’onduleur.

- L’écran doit afficher la tension batterie (48 V environ).

- Si la tension est bonne, l’onduleur est prêt.

Étape 4 : Connexion des panneaux solaires

- Couper d’abord le sectionneur DC du boîtier de jonction (ou déconnecter les fusibles).

- Connecter les câbles PV (+) et (-) de la sortie du combiner box aux entrées PV de l’onduleur (en respectant la polarité).

- Refermer le sectionneur.

- L’écran de l’onduleur doit indiquer la puissance solaire reçue.

Étape 5 : Connexion du groupe électrogène

- Câbler la sortie du groupe (230 V) sur l’entrée AC IN de l’onduleur via un disjoncteur (16 A ou 20 A).

- Si le groupe possède un neutre relié à la terre, vérifier la compatibilité.

Étape 6 : Connexion de la sortie AC

- Relier la sortie AC OUT de l’onduleur au tableau électrique principal via un disjoncteur (ex. 40 A) et un différentiel.

Étape 7 : Configuration des paramètres

- Programmer les seuils de tension batterie pour le démarrage/arrêt du groupe (ex. démarrage à 44 V, arrêt à 52 V).

- Choisir le type de batterie (lithium) et la courbe de charge.

- Régler l’heure (si l’onduleur gère des plages horaires).

3.5 Installation du groupe électrogène

Étape 1 : Emplacement

- À l’extérieur, sous un abri, ou dans un local ventilé.

- À l’écart des ouvertures (portes, fenêtres) pour éviter les gaz d’échappement.

- Sur une dalle béton ou un sol stable, avec silentblocs pour réduire les vibrations.

Étape 2 : Raccordement

- Utiliser un câble souple de section adaptée (4G6 mm² pour 8 kVA) entre le groupe et le tableau ou l’onduleur.

- Installer un disjoncteur bipolaire 20 A sur ce câble, à proximité du groupe.

- Vérifier le sens phase/neutre (certains onduleurs sont sensibles).

Étape 3 : Essai

- Démarrer le groupe manuellement, vérifier la tension et la fréquence.

- Passer en mode automatique sur l’onduleur et simuler une baisse de tension batterie pour vérifier le démarrage automatique.

3.6 Installation du tableau électrique et des parafoudres

Étape 1 : Montage du coffret

- Fixer le coffret au mur, à hauteur d’homme (1,2 à 1,8 m du sol).

- Si extérieur, choisir un coffret IP65.

Étape 2 : Câblage des éléments

- Disposer sur le rail DIN dans l’ordre :

  - Parafoudre AC (en tête).

  - Disjoncteur principal.

  - Interrupteur différentiel.

  - Disjoncteurs divisionnaires.

- Câbler la phase et le neutre en respectant le schéma (barres de distribution).

- Raccorder la terre à la barre de terre.

Étape 3 : Raccordement à l’onduleur

- Amener le câble provenant de l’onduleur (AC OUT) vers l’entrée du disjoncteur principal.

- Connecter phase, neutre et terre.

Étape 4 : Départ des circuits

- Tirer les câbles depuis chaque disjoncteur jusqu’aux points d’utilisation (prises, luminaires, pompes).

- Respecter les sections : 1,5 mm² éclairage, 2,5 mm² prises, 4 ou 6 mm² pour les puissants.

Étape 5 : Mise à la terre générale

- Enfouir un ou plusieurs piquets de terre (cuivre ou acier galvanisé) de 2 m de long, espacés de 3 m, reliés entre eux par câble nu 25 mm².

- Raccorder ce réseau à la barre de terre du tableau.

- Mesurer la résistance de terre (idéalement < 30 Ω, impératif < 100 Ω).

Partie 4 : Tests et mise en service

4.1 Vérifications préalables

Avant de mettre sous tension, contrôler :

- Toutes les connexions sont serrées.

- Les fusibles sont en place (bon calibre).

- Les disjoncteurs sont en position OFF.

- Aucun fil dénudé ne dépasse.

- La tension batterie est correcte (48 V ± 2 V).

- La continuité de la terre est bonne.

4.2 Mise sous tension progressive

- Activation des batteries : allumer l’onduleur (interrupteur ON). Vérifier l’affichage.

- Test de l’onduleur sans charge : enclencher l’inverseur (bouton onduleur). Mesurer la tension de sortie AC (doit être 230 V ± 10 %). Brancher une petite lampe sur une prise de l’onduleur pour vérifier.

- Activation des panneaux : fermer le sectionneur DC. Observer sur l’écran l’apparition de la puissance solaire et le courant de charge batterie.

- Test du tableau : allumer le disjoncteur principal, puis le différentiel, puis un circuit (éclairage). Vérifier que tout fonctionne.

- Test du groupe : programmer l’onduleur pour un démarrage à tension élevée (ex. 50 V) afin de tester rapidement. Débrancher les panneaux (couper le sectionneur) et consommer un peu pour faire baisser la batterie. Le groupe doit démarrer automatiquement, l’onduleur doit passer en mode charge et le courant AC doit être fourni. Une fois la batterie remontée, le groupe doit s’arrêter.

4.3 Tests de protection

- Tester le différentiel : appuyer sur le bouton test ; il doit déclencher.

- Simuler un court-circuit sur une prise (avec un appareil de test) : le disjoncteur concerné doit sauter.

- Vérifier que le parafoudre est sous tension (certains modèles ont un voyant).

Partie 5 : Dépannage et sécurité

5.1 Problèmes courants et solutions

| Problème | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| L’onduleur ne s’allume pas | Batterie déconnectée ou fusible fondu | Vérifier les connexions batterie, remplacer le fusible |
| Pas de charge solaire | Sectionneur DC ouvert, câbles débranchés, ombre sur panneaux | Fermer le sectionneur, vérifier les connexions, nettoyer les panneaux |
| Le groupe ne démarre pas en automatique | Pas de carburant, bougie défectueuse, seuil mal réglé | Ravitailler, vérifier bougie, revoir paramètres onduleur |
| Déclenchements intempestifs du différentiel | Fuite à la terre dans un circuit | Isoler les circuits un par un pour trouver le défaut |
| Surtension ou parafoudre endommagé | Orage violent | Vérifier le voyant du parafoudre, remplacer si nécessaire |
| Batterie se décharge trop vite | Consommation plus élevée que prévu, ou batterie trop petite | Revoir le dimensionnement, ajouter des panneaux ou batterie |
| Bruit anormal de l’onduleur | Ventilateur encrassé ou défaillant | Nettoyer ou remplacer le ventilateur |

5.2 Sécurité : rappels importants

- Électrocution : Le 230 V peut tuer. Ne jamais intervenir sur les parties AC sans avoir coupé l’alimentation et vérifié l’absence de tension.

- Incendie : Les batteries lithium peuvent prendre feu si elles sont court-circuitées ou surchargées. Utilisez des fusibles adaptés, un BMS de qualité, et ne fumez pas à proximité.

- Explosion : Les batteries au plomb dégagent de l’hydrogène. Dans notre projet (lithium), ce risque est moindre, mais restez prudent.

- Ordre de branchement : Ne jamais brancher les panneaux avant la batterie sur le régulateur/onduleur (risque de destruction du MPPT).

Partie 6 : Dimensionnement pour le projet PolloMundo (Popayán)

6.1 Données de base

- Localisation : Popayán, Colombie (latitude ~2°N, altitude ~1700 m). Climat équatorial tempéré, ensoleillement moyen annuel : environ 4,5 à 5 heures équivalentes plein soleil par jour. Saison sèche et saison des pluies, mais la production solaire reste correcte toute l’année.

- Besoins : Le site comprend des habitations pour 10 personnes, un poulailler (PolloMundo), un système d’aquaponie (pompes, aération), un atelier et des bâtiments annexes.

6.2 Estimation des consommations journalières

| Poste | Puissance moyenne (W) | Durée d'utilisation (h/j) | Énergie (kWh/j) |
| --- | --- | --- | --- |
| Éclairage LED (30 points) | 300 | 5 | 1,5 |
| Réfrigérateurs/congélateurs (2) | 200 (moyenne cyclique) | 24 | 4,8 (avec facteur de marche 50 % = 2,4) |
| Téléviseurs, ordinateurs, chargeurs | 300 | 6 | 1,8 |
| Lave-linge (2 cycles/semaine) | 500 | 1,5 (en moyenne/j) | 0,75 |
| Pompes aquaponie (circulation) | 300 | 24 | 7,2 |
| Aérateur aquaponie | 150 | 24 | 3,6 |
| Ventilation poulailler | 200 | 12 | 2,4 |
| Éclairage poulailler | 100 | 8 | 0,8 |
| Atelier (outillage, lumière) | 500 | 2 | 1,0 |
| Divers (pompe eau domestique, etc.) | 400 | 2 | 0,8 |
| Total |  |  | ~23 kWh/j |

Commentaire : Cette estimation est volontairement large pour couvrir tous les usages. En réalité, avec des appareils efficaces et une gestion des consommations, vous pourriez descendre à 18–20 kWh/j. Nous prendrons 22 kWh/j comme base de dimensionnement.

6.3 Production solaire nécessaire

Ensoleillement moyen : 5 heures équivalentes plein soleil (valeur prudente).

Puissance crête à installer :

text

Énergie journalière nécessaire / heures de soleil = 22 kWh / 5 h = 4,4 kWc

On ajoute une marge de 20 % pour les pertes (câbles, onduleur, vieillissement, salissures) :

text

4,4 kWc × 1,2 = 5,28 kWc

Nous retiendrons 5,4 kWc, soit par exemple :

- 12 panneaux de 450 Wc (12 × 450 = 5400 Wc).

Configuration des strings :

- Tension nominale des panneaux : ~40 V.

- Pour un onduleur avec entrée MPPT supportant par exemple 150–450 V, on peut mettre 4 panneaux en série (160 V) par string.

- 3 strings de 4 panneaux (total 12 panneaux).

- Chaque string aura un courant d’environ 10–11 A.

- Les 3 strings seront parallélisés dans un boîtier de jonction (fusibles 15 A par string).

6.4 Stockage batterie

Autonomie souhaitée : 1,5 jour (pour passer les jours de faible ensoleillement sans trop solliciter le groupe).
Énergie utile nécessaire : 22 kWh/j × 1,5 j = 33 kWh.

Batteries lithium : profondeur de décharge maximale 80 % (DoD = 0,8).
Capacité brute nécessaire :

text

33 kWh / 0,8 = 41,25 kWh

Soit en ampères-heures à 48 V :

text

41 250 Wh / 48 V = 860 Ah

Configuration possible :

- 3 batteries 48 V / 300 Ah en parallèle (3 × 300 = 900 Ah) → énergie brute = 900 × 48 = 43,2 kWh.

- Ou 4 batteries 48 V / 200 Ah (4 × 200 = 800 Ah) → 38,4 kWh, un peu juste, mais acceptable avec un appoint groupe plus fréquent.

- Ou 2 batteries 48 V / 400 Ah (difficile à trouver).

Choix : 3 batteries 48 V / 300 Ah LiFePO₄ (marque spécialisée, avec BMS et possibilité de parallélisme).

6.5 Onduleur hybride

Puissance maximale appelée simultanément :

- Pompes aquaponie (300 + 150) = 450 W

- Réfrigérateurs (démarrage) : 2 × 600 W = 1200 W (pointe)

- Lave-linge : 2000 W (pointe)

- Éclairage, TV, etc. : 500 W

- Marge : 500 W
Total pointe possible : 450 + 1200 + 2000 + 500 + 500 = 4650 W.

On prend un onduleur de 8 kVA (environ 7 kW réels), ce qui laisse une marge confortable et permet d’envisager des extensions.

Caractéristiques :

- 48 V DC

- 2 entrées MPPT (pour répartir les strings)

- Courant de charge batterie réglable (jusqu’à 120 A par exemple)

- Gestion groupe automatique

- Communication (Wi-Fi/Ethernet) pour suivi à distance

6.6 Groupe électrogène

Puissance nécessaire pour recharger les batteries et alimenter la maison en même temps en cas de panne solaire prolongée :

- Charge batterie : courant max de l’onduleur (ex. 100 A) → 100 A × 48 V = 4800 W, plus pertes.

- Consommation maison réduite (on peut délester) : 2000 W.
Soit total ~7 kW. Un groupe de 8–10 kVA est adapté.

Type : diesel (plus économique à l’usage, plus robuste) ou essence (moins cher à l’achat). Démarrage électrique avec contact sec pour l’automatisme.

6.7 Bilan matériel principal

| Composant | Caractéristiques | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Panneaux solaires | 450 Wc, monocristallin, 40 V | 12 |
| Structure fixation | Kit pour toit ou sol (selon configuration) | 1 lot |
| Boîtier de jonction DC | 3 entrées, fusibles 15 A, parafoudre DC | 1 |
| Onduleur hybride | 8 kVA, 48 V, double MPPT | 1 |
| Batteries LiFePO₄ | 48 V / 300 Ah, avec BMS | 3 |
| Câbles DC batterie | 35 mm², longueurs adaptées (rouge et noir) | 2 × (selon distance) |
| Fusible batterie | 200 A, avec porte-fusible | 1 |
| Groupe électrogène | 8–10 kVA, diesel, démarrage électrique | 1 |
| Tableau électrique | Coffret IP65, rail DIN | 1 |
| Disjoncteur principal | 40 A courbe C | 1 |
| Interrupteur différentiel | 40 A 30 mA type A | 1 |
| Disjoncteurs divisionnaires | 10 A (×4), 16 A (×6), 20 A (×2) | 12 |
| Parafoudre AC | Type 2, Imax 20 kA | 1 |
| Câbles AC | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | selon besoins |
| Prise de terre | Piquets cuivre 2 m, câble nu 25 mm² | 1 lot |
| Accessoires divers | Gaine ICTA, borniers, étiquettes, etc. |  |

Partie 7 : Liste détaillée des fournitures (pour 20 pages, nous devons détailler chaque catégorie)

Nous allons lister de façon exhaustive tout le matériel nécessaire, en incluant les petits accessoires, l’outillage, les consommables, etc. Cela pourra servir de check-list d’achat.

7.1 Production solaire

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Panneau solaire | 450 Wc, 40 V, monocristallin, cadre alu | 12 | Vérifier dimensions pour la fixation |
| Kit fixation toiture | Rails, crochets, boulons inox | 1 lot | Adapté au type de toit (tuiles, tôle) |
| Connecteurs MC4 | Mâles et femelles, pour rallonges | 20 paires | Pour réaliser les liaisons entre panneaux |
| Câble solaire DC | 6 mm², noir et rouge | 100 m | Pour les liaisons strings → combiner box |
| Câble solaire DC | 10 mm², noir et rouge | 20 m | Pour la liaison combiner box → onduleur |
| Boîtier de jonction DC | 3 entrées, avec fusibles 15 A et parafoudre DC intégré | 1 | Choisir IP65 |
| Fusibles DC 15 A | 10×38 mm, gPV | 3 | De rechange |
| Sectionneur DC | 4 pôles, 32 A | 1 | Optionnel, peut être intégré au boîtier |

7.2 Batteries et câblage DC

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie LiFePO₄ | 48 V / 300 Ah, avec BMS intégré | 3 | S’assurer qu’elles supportent la mise en parallèle |
| Câble batterie | 35 mm², souple, noir | 10 m | À couper aux longueurs |
| Câble batterie | 35 mm², souple, rouge | 10 m | Idem |
| Cosses batterie | Pour câble 35 mm², diamètre de perçage 8 ou 10 mm | 20 | À sertir |
| Manchons thermorétractables | Diamètre 20 mm | 1 lot | Pour isoler les cosses |
| Fusible DC | 200 A, type NH ou à cartouche | 1 | Avec porte-fusible adapté |
| Disjoncteur DC | 200 A, 2 pôles | 1 | Alternative au fusible |
| Barres de jonction | Pour paralléliser les batteries | 3 paires | Si nécessaire |
| Bac de rétention | Pour batteries, anti-acide | 1 | Même pour lithium, sécurité |

7.3 Onduleur et gestion

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Onduleur hybride | 8 kVA, 48 V, double MPPT, avec écran | 1 | Marque Victron, Deye, Sofar, etc. |
| Câble de communication | RJ45, USB, etc. selon modèle | 1 | Pour relier à un PC ou monitoring |
| Disjoncteur AC | 40 A courbe C, 2 pôles | 1 | En sortie onduleur |
| Disjoncteur AC | 20 A courbe C, 2 pôles | 1 | Pour entrée groupe |
| Câble AC | 3G6 mm² (phase, neutre, terre) | 20 m | Pour liaison onduleur → tableau |

7.4 Groupe électrogène

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe électrogène | 8–10 kVA, diesel, démarrage électrique, régulation automatique | 1 | Prévoir silencieux |
| Réservoir supplémentaire | 50 L, avec flexible | Option | Si autonomie longue |
| Câble souple | 4G6 mm², longueur 20 m | 1 | Relier groupe à l’onduleur |
| Prise groupe | P17 32 A (ou adaptée) | 1 | Sur le tableau ou directement sur l’onduleur |
| Disjoncteur | 20 A courbe C | 1 | Installé près du groupe |

7.5 Tableau électrique et distribution AC

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffret électrique | Modulaire, IP65, 24 modules | 1 | Assez grand pour extensions |
| Rail DIN | En standard dans le coffret |  |  |
| Disjoncteur principal | 40 A courbe C, 2P | 1 |  |
| Interrupteur différentiel | 40 A 30 mA type A, 2P | 1 |  |
| Disjoncteur 10 A | Courbe C, 1P+N | 4 | Éclairage |
| Disjoncteur 16 A | Courbe C, 1P+N | 6 | Prises |
| Disjoncteur 20 A | Courbe C, 1P+N | 2 | Circuits spécialisés (pompe, lave-linge) |
| Parafoudre AC | Type 2, 20 kA, 1P+N | 1 | À monter en tête |
| Barre de phase | Laiton, 12 rangées | 1 |  |
| Barre de neutre | Laiton, avec bornes | 2 | Une pour chaque différentiel |
| Barre de terre | Laiton, 12 bornes | 1 |  |
| Câble H07V-U | 1,5 mm², couleur rouge, bleu, vert/jaune | 100 m de chaque | Pour câblage interne et départs |
| Câble H07V-U | 2,5 mm², rouge, bleu, vert/jaune | 50 m de chaque | Pour prises |
| Câble H07V-U | 4 mm², rouge, bleu, vert/jaune | 20 m de chaque | Pour pompes puissantes |
| Gaine ICTA | Diamètre 20 mm | 100 m | Pour protection des câbles |
| Boîtes d’encastrement | Pour prises et interrupteurs | 20 |  |
| Prises 230 V | Modèle standard, avec terre | 15 |  |
| Interrupteurs | Va-et-vient, simple allumage | 10 |  |
| Borniers de raccordement | Wago 222 ou équivalent | 1 boîte | Pour connexions |

7.6 Mise à la terre et parafoudres

| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Piquet de terre | Cuivre aciéré, 2 m × 14 mm | 3 |  |
| Câble nu | 25 mm², cuivre | 20 m | Relier les piquets |
| Collier de piquet | En laiton | 3 |  |
| Barrette de mesure | Pour séparer terre installation | 1 |  |
| Câble vert/jaune | 16 mm², souple | 10 m | Liaison tableau → barrette |
| Parafoudre DC | Inclus dans combiner box | 1 | Vérifier le modèle |
| Parafoudre AC | Inclus dans tableau | 1 |  |

7.7 Outillage et consommables

| Article | Quantité | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Tournevis isolés (plat, cruciforme) | 1 jeu |  |
| Pince à dénuder automatique | 1 |  |
| Pince à sertir (cosses) | 1 | Pour cosses 4–50 mm² |
| Pince coupante | 1 |  |
| Clés plates et à pipe | 1 jeu | De 8 à 19 mm |
| Multimètre numérique | 1 | Avec fonction ampèremètre AC/DC |
| Testeur de tension sans contact | 1 | Pour vérifier absence tension |
| Perceuse + forets métal/béton | 1 |  |
| Niveau à bulle | 1 |  |
| Gants isolants classe 0 | 1 paire |  |
| Lunettes de protection | 1 |  |
| Ruban adhésif électrique | 2 rouleaux |  |
| Gaines thermorétractables assorties | 1 lot |  |
| Serre-câbles (colliers) | 100 |  |
| Étiquettes de repérage | 1 jeu | Pour identifier câbles et circuits |
| Marqueur indélébile | 2 |  |
| Lampe frontale | 1 |  |

7.8 Documents et sécurité

| Article | Remarques |
| --- | --- |
| Schéma d’installation | À dessiner ou imprimer |
| Manuel de l’onduleur | À conserver près de l’installation |
| Fiches techniques des batteries |  |
| Carnet de maintenance | Pour noter interventions et réglages |
| Extincteur | À poudre ou CO2, à placer près du local technique |
| Affiche de consignes de sécurité |  |

Conclusion

Vous disposez maintenant d’un guide complet pour réaliser votre système électrique autonome à Popayán. Chaque étape a été détaillée, chaque composant expliqué, et une liste exhaustive de fournitures vous permettra de préparer votre commande.

N’oubliez pas que la sécurité est primordiale : respectez les ordres de branchement, utilisez des équipements de protection, et n’hésitez pas à faire appel à un électricien professionnel pour valider les parties critiques (tableau électrique, mise à la terre).

Votre projet d’autonomie énergétique est ambitieux mais parfaitement réalisable avec méthode et rigueur. Bonne installation !

Annexes

Annexe A : Schéma de principe général

(Insérer un schéma fonctionnel avec tous les composants et les flux d’énergie.)

Annexe B : Normes et références

- NFC 15-100 (installations électriques basse tension)

- Guide UTE C15-712 (installations photovoltaïques)

- Norme IEC 60364 (protection contre les surtensions)

Annexe C : Glossaire des termes techniques

- AC : Alternating Current (courant alternatif)

- BMS : Battery Management System (système de gestion de batterie)

- DC : Direct Current (courant continu)

- DoD : Depth of Discharge (profondeur de décharge)

- MPPT : Maximum Power Point Tracking (recherche du point de puissance maximale)

- PV : Photovoltaïque

- SOC : State of Charge (état de charge de la batterie)

Annexe D : Exemple de configuration des paramètres onduleur

- Tension de coupure batterie (déconnexion) : 44 V

- Tension de reconnexion : 50 V

- Seuil démarrage groupe : 46 V (ou 30 % SOC)

- Seuil arrêt groupe : 52 V (ou 70 % SOC)

- Courant de charge max batterie : selon préconisation fabricant

Annexe E : Plan de maintenance préventive

- Hebdomadaire : nettoyage panneaux si poussière, vérification visuelle des connexions.

- Mensuel : test du différentiel, vérification tension batterie au repos.

- Trimestriel : serrage des connexions, nettoyage des filtres onduleur, test du groupe en charge.

- Annuel : révision complète par un technicien, vérification de l’état des batteries, test des parafoudres.

Présentation complète de l'onduleur hybride : rôle, fonctionnement et exemples du marché

Introduction

L'onduleur hybride est le cerveau de votre installation électrique autonome. Dans votre projet à Popayán (PolloMundo, 10 personnes, aquaponie), c'est lui qui va orchestrer l'ensemble des sources d'énergie (panneaux solaires, éolienne, groupe électrogène) pour alimenter vos bâtiments 24h/24, stocker l'énergie et basculer automatiquement entre les sources selon les besoins.

Ce document vous explique en détail son fonctionnement interne, ses différentes fonctions, et vous présente les principales marques du marché avec des exemples concrets adaptés à votre projet.

Partie 1 : Rôle et fonctionnement de l'onduleur hybride

1.1 Qu'est-ce qu'un onduleur hybride ?

Un onduleur hybride est un appareil électronique qui combine plusieurs fonctions essentielles dans un seul boîtier :

- Un onduleur : convertit le courant continu (DC) des batteries en courant alternatif (AC) 230 V pour alimenter vos appareils.

- Un chargeur de batterie : recharge les batteries à partir du groupe électrogène ou du réseau électrique.

- Un régulateur MPPT (intégré dans la plupart des modèles récents) : optimise la charge des batteries à partir des panneaux solaires.

- Un système de gestion des sources : bascule automatiquement entre les différentes sources d'énergie.

- Un système de communication : surveille et paramètre l'installation à distance.

Contrairement à un onduleur standard qui ne fait que convertir le courant, l'onduleur hybride gère intelligemment les flux d'énergie en fonction de la production, de la consommation et de l'état des batteries .

1.2 Le fonctionnement interne pas à pas

Pour bien comprendre, suivons le chemin de l'énergie dans votre futur système :

Étape 1 : Réception des sources d'entrée

L'onduleur hybride possède plusieurs types d'entrées :

- Entrée(s) PV (photovoltaïque) : c'est là que vous connectez vos panneaux solaires (via le boîtier de jonction). La tension peut aller de 60 V à 500 V selon les modèles.

- Entrée batterie : bornes DC 48 V reliées à votre parc de batteries.

- Entrée AC : pour connecter le groupe électrogène (ou le réseau électrique s'il existe).

Étape 2 : Le MPPT optimise la production solaire

Le MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un circuit électronique sophistiqué qui travaille en amont de la batterie. Son rôle est crucial  :

- Il analyse en permanence la tension et le courant délivrés par les panneaux.

- Il calcule la puissance instantanée (P = U × I).

- Il modifie légèrement la tension de fonctionnement pour trouver le point où la puissance est maximale (le "point de puissance maximum").

- Ce réglage s'adapte en temps réel aux variations d'ensoleillement (nuages, angle du soleil, température).

Exemple concret : Si vos panneaux peuvent produire 160 V / 10 A (1600 W) en conditions optimales, mais qu'un nuage passe, le MPPT va ajuster la tension pour continuer à extraire le maximum possible (par exemple 140 V / 8 A = 1120 W). Sans MPPT, vous perdriez 20 à 30 % de production.

Étape 3 : La gestion des priorités (logique de fonctionnement)

L'onduleur hybride suit un arbre de décision permanent. Voici comment il raisonne :

Scénario 1 : Il y a du soleil et les batteries ne sont pas pleines

- Le MPPT envoie l'énergie des panneaux en priorité vers la consommation de la maison.

- L'excédent recharge les batteries.

- L'onduleur ne touche pas au groupe électrogène.

Scénario 2 : Il y a du soleil et les batteries sont pleines

- L'onduleur continue d'alimenter la maison avec les panneaux.

- Si la production dépasse la consommation, il peut "brider" les panneaux (certains modèles) ou simplement ne pas utiliser l'excédent (perte minime).

Scénario 3 : Il n'y a pas de soleil (nuit) et les batteries sont chargées

- L'onduleur puise l'énergie dans les batteries (48 V → 230 V) pour alimenter la maison.

- C'est le mode "décharge".

Scénario 4 : Les batteries atteignent un seuil bas (exemple 30 %)

- L'onduleur envoie un signal de démarrage au groupe électrogène (via un contact sec).

- Le groupe démarre et fournit du 230 V à l'entrée AC de l'onduleur.

- L'onduleur bascule automatiquement l'alimentation de la maison sur le groupe (sans coupure, en moins de 20 ms).

- Simultanément, le chargeur intégré utilise l'énergie du groupe pour recharger les batteries.

- Quand les batteries atteignent un seuil haut (exemple 80 %), l'onduleur coupe le groupe et repasse en mode batterie.

Étape 4 : La conversion DC/AC

L'onduleur proprement dit transforme le courant continu 48 V des batteries en courant alternatif 230 V / 50 Hz. Cette conversion se fait avec un rendement de 90 à 96 % selon les modèles (les 4 à 10 % restants sont perdus en chaleur, d'où l'importance de ventiler l'appareil).

Étape 5 : La communication et le monitoring

Les onduleurs modernes intègrent des modules de communication (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth) qui permettent de  :

- Visualiser en temps réel la production, la consommation et l'état des batteries sur un smartphone ou un ordinateur.

- Recevoir des alertes en cas de dysfonctionnement.

- Modifier les paramètres à distance (seuils de batterie, plages horaires, etc.).

1.3 Les modes de fonctionnement spécifiques

Un onduleur hybride peut fonctionner selon plusieurs modes, que vous choisissez en fonction de vos objectifs :

| Mode | Description | Utilité pour votre projet |
| --- | --- | --- |
| Auto-consommation | L'onduleur utilise en priorité l'énergie solaire pour alimenter la maison, le surplus recharge la batterie. C'est le mode par défaut. | Idéal pour maximiser l'utilisation de votre production solaire. |
| Secours (Back-up) | En cas de panne du réseau ou d'absence de groupe, l'onduleur bascule sur batterie instantanément. | Essentiel pour l'aquaponie (pompes, aération) qui doit tourner en continu. |
| Charge prioritaire | L'onduleur donne la priorité à la recharge rapide des batteries (par exemple avec le groupe électrogène). | Utile après plusieurs jours sans soleil, pour reconstituer rapidement la réserve. |
| By-pass | L'onduleur laisse passer directement l'énergie du groupe (ou du réseau) vers la maison, sans conversion. | Économise l'usure de l'onduleur quand une source externe est disponible. |
| Mode économique | L'onduleur programme le fonctionnement du groupe sur des plages horaires (exemple : recharge la nuit si le tarif est avantageux). | Moins pertinent ici (pas de réseau), mais peut servir avec le groupe. |

1.4 Synoptique fonctionnel

text

┌─────────────────┐

│  Panneaux       │

│  solaires (DC)  │

└────────┬────────┘

│

┌────────▼────────┐

│ Boîtier de      │

│ jonction DC     │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     ONDULEUR HYBRIDE                     │

│                                                           │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌────────────┐  │

│  │  Entrée PV   │───►│    MPPT      │───►│   Bus DC   │  │

│  │   (MPPT)     │    │  (optimise)  │    │   48 V     │  │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────┬─────┘  │

│                                                  │        │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐           │        │

│  │  Batterie    │◄───┤ Chargeur     │◄──────────┘        │

│  │   48 V DC    │───►│   intégré    │                    │

│  └──────────────┘    └──────────────┘                    │

│                           ▲                              │

│                           │                              │

│  ┌──────────────┐    ┌────┴──────┐    ┌──────────────┐  │

│  │ Groupe élect.│───►│ Entrée AC  │───►│ Commutateur  │  │

│  │   (230 V AC) │    │            │    │   statique   │  │

│  └──────────────┘    └────────────┘    └──────┬───────┘  │

│                                                │          │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌────┴───────┐  │

│  │ Consommation │◄───┤ Sortie AC    │◄───┤ Onduleur   │  │

│  │   maison     │    │   (230 V)    │    │ DC/AC      │  │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └────────────┘  │

│                                                           │

│                    ┌─────────────────┐                    │

│                    │ Communication   │                    │

│                    │ (Wi-Fi/Ethernet)│                    │

│                    └─────────────────┘                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Partie 2 : Exemples du marché - Les grandes marques

Le marché des onduleurs hybrides est dominé par quelques fabricants reconnus pour leur fiabilité et leurs performances . Voici une présentation détaillée des trois marques les plus pertinentes pour votre projet.

2.1 Victron Energy

Positionnement : Haut de gamme, référence mondiale pour les systèmes autonomes et nomades.

Caractéristiques générales  :

- Réputée pour sa robustesse et sa longévité (certaines installations fonctionnent depuis plus de 15 ans).

- Interface utilisateur très complète (écran, application VictronConnect, portail VRM pour le suivi à distance).

- Modularité exceptionnelle : possibilité de paralléler plusieurs onduleurs pour augmenter la puissance.

- Très large gamme d'accessoires (contrôleurs, batteries, systèmes de communication).

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 | 5 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe séparé) | 70 A | ~1800 € | Système avec MPPT séparé (plus flexible) |
| Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 | 5 kVA | 48 V | 1 intégré (250/70) | 70 A | ~2500 € | Solution tout-en-un compacte |
| Victron Quattro 48/10000/140-100 | 10 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 140 A | ~3500 € | Très grosse installation, double entrée AC |

Points forts  :

- Fiabilité exceptionnelle (taux de retour produit très faible).

- Communauté d'utilisateurs immense (aide en ligne, forums).

- Paramétrage extrêmement fin (adapté aux batteries lithium).

- Service après-vente réactif.

Points faibles :

- Prix élevé.

- Courbe d'apprentissage pour la configuration (logiciel VE.Configure).

- Les MPPT sont souvent séparés (sauf EasySolar), ce qui demande plus de câblage.

Pour votre projet : Victron est un excellent choix si vous voulez du matériel "pose et oublie" avec un suivi à distance parfait. Le modèle EasySolar-II 48/5000 est suffisant pour 5 kWc de panneaux, mais pour 5,4 kWc, il faudra peut-être un second MPPT externe. Le Quattro 10 kVA serait idéal pour gérer confortablement toute la puissance.

2.2 SMA Solar Technology

Positionnement : Leader allemand, référence dans le solaire connecté au réseau, mais aussi très performant en site isolé.

Caractéristiques générales  :

- Technologie allemande, réputation d'excellence.

- Fonctions intelligences avancées (gestion de l'ombre, prévisions météo intégrées dans certains modèles).

- Interface utilisateur claire et application SunnyPortal très complète.

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMA Sunny Island 6.0H | 6 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 100 A | ~3500 € (l'unité) | Système bi-directionnel, peut se paralléliser |
| SMA Sunny Island 8.0H | 8 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 120 A | ~4000 € | Plus de puissance, même logique |
| SMA Sunny Tripower X (pour le solaire) | 5 à 10 kVA | (côté AC) | 2 à 3 MPPT | N/A | ~2000 € | Onduleur réseau, à associer au Sunny Island |

Particularité SMA : Le Sunny Island est spécifiquement conçu pour la gestion des batteries et du groupe, mais il ne possède pas de MPPT intégré. Il faut lui adjoindre un onduleur solaire SMA (Sunny Boy ou Sunny Tripower) qui se connecte en AC. C'est une approche "AC coupling" très performante mais plus complexe.

Points forts  :

- Technologie éprouvée, normes de sécurité très élevées.

- Possibilité d'extension et de parallélisme (jusqu'à 4 unités pour du triphasé).

- Gestion très fine du groupe électrogène.

Points faibles :

- Prix très élevé (parmi les plus chers du marché).

- Complexité d'installation (deux appareils au lieu d'un).

- Moins adapté au pur site isolé sans réseau que Victron.

Pour votre projet : SMA est pertinent si vous avez un budget confortable et que vous voulez une solution professionnelle. L'approche "AC coupling" est très efficace mais demande une compréhension approfondie.

2.3 Deye Technology

Positionnement : Montant en puissance, chinois, excellent rapport qualité-prix, très populaire actuellement.

Caractéristiques générales  :

- Marque qui a su s'imposer avec des produits bien pensés et complets.

- Onduleurs tout-en-un avec MPPT intégré, gestion de batterie, double sortie (prioritaire et non prioritaire).

- Compatible avec la plupart des batteries lithium du marché (par communication).

- Application solide pour le monitoring.

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deye SUN-5K-SG01/03LP1 | 5 kVA | 48 V | 1 (ou 2 selon version) | 100 A | ~1300 € | Excellent rapport qualité-prix |
| Deye SUN-8K-SG01LP1 | 8 kVA | 48 V | 2 (500 V, 18 A chacune) | 150 A | ~1700 € | Parfait pour votre projet (5,4 kWc) |
| Deye SUN-12K-SG01LP1 | 12 kVA | 48 V | 2 (500 V, 26 A) | 220 A | ~2200 € | Pour plus de marge ou extension |

Caractéristiques techniques détaillées du Deye 8 kW :

- Double entrée MPPT (indépendantes) : idéal pour deux orientations différentes (exemple : panneaux sud et panneaux ouest).

- Plage de tension PV : 150 V - 500 V (parfait pour vos strings de 4 panneaux en série à 160 V).

- Courant max par MPPT : 18 A (adapté à vos strings de 10-11 A).

- Sortie AC : 230 V, 50 Hz, 8 kVA (35 A max).

- Rendement maximal : 97,6 %.

- Degré de protection : IP65 (installation en extérieur possible).

- Communication : Wi-Fi (module externe), RS485, CAN (pour batteries).

Points forts  :

- Excellent rapport qualité-prix.

- Tout-en-un (MPPT intégré performant).

- Double entrée MPPT (rare à ce prix).

- Installation et paramétrage relativement simples.

- Grande communauté d'utilisateurs (forums, groupes Facebook).

Points faibles :

- Service après-vente parfois difficile à joindre (importation directe souvent).

- Documentation technique perfectible (traductions approximatives).

- Fiabilité correcte mais pas au niveau Victron (quelques retours de pannes après 3-5 ans).

Pour votre projet : Le Deye SUN-8K-SG01LP1 est probablement le meilleur choix pour votre projet à Popayán. Il correspond parfaitement à votre besoin :

- 8 kVA de puissance (suffisant pour vos pointes à 4,6 kW).

- 48 V batterie.

- 2 entrées MPPT pour répartir vos 3 strings (exemple : 2 strings sur MPPT1, 1 string sur MPPT2).

- Gestion automatique du groupe électrogène.

- Prix attractif (autour de 1700 €).

2.4 Tableau comparatif récapitulatif

| Critère | Victron Energy | SMA | Deye |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix | Élevé | Très élevé | Abordable |
| Fiabilité | Exceptionnelle | Excellente | Bonne |
| MPPT intégré | Non (sauf EasySolar) | Non | Oui (2 entrées) |
| Facilité d'installation | Moyenne | Complexe | Facile |
| Suivi à distance | Excellent (VRM) | Excellent (SunnyPortal) | Bon |
| Gestion groupe | Très bonne | Excellente | Très bonne |
| Modularité | Exceptionnelle | Bonne | Limitée |
| Compatibilité batteries | Excellente | Bonne | Très bonne |
| Service après-vente | Réactif | Réactif | Variable |
| Idéal pour | Projets exigeants sans limite de budget | Projets professionnels avec budget confortable | Projets autonomes avec budget maîtrisé |

2.5 Autres marques à considérer

D'autres fabricants proposent des onduleurs hybrides de qualité :

- Growatt : similaire à Deye (parfois les mêmes usines), bons produits à prix compétitifs.

- Sofar Solar : monte en gamme, propose des onduleurs hybrides solides.

- GoodWe : très présent en Europe, gamme étendue, bon rapport qualité-prix.

- Studer : marque suisse, très robuste, spécialiste du site isolé, mais prix élevé.

Partie 3 : Comment choisir votre onduleur hybride pour Popayán ?

3.1 Récapitulatif de vos besoins (issu du dimensionnement)

- Consommation journalière : ~22 kWh/j

- Puissance crête installée : 5,4 kWc (12 panneaux de 450 W)

- Configuration panneaux : 3 strings de 4 panneaux en série → tension ~160 V, courant ~10-11 A par string

- Batterie : 48 V, 900 Ah (3×300 Ah) → énergie brute 43,2 kWh

- Groupe électrogène : 8-10 kVA, démarrage automatique

- Climat : Popayán (tempéré, orages possibles)

3.2 Critères de choix prioritaires

- Puissance nominale : 8 kVA minimum pour gérer vos pointes (pompes + lave-linge + frigos).

- Tension batterie : impérativement 48 V (compatible avec vos batteries).

- MPPT intégré : souhaitable pour simplifier le câblage.

- Nombre d'entrées MPPT : 2 entrées idéal pour répartir vos 3 strings (2+1).

- Plage de tension MPPT : doit accepter 160 V (vos strings) avec une marge (150-500 V c'est parfait).

- Courant d'entrée MPPT : minimum 15 A par entrée (vos strings font 10-11 A).

- Gestion groupe automatique : indispensable (contact sec ou communication).

- Compatibilité lithium : paramétrage possible des seuils de charge/décharge.

- Protection IP : minimum IP21 pour intérieur, IP65 si installation extérieure abritée.

- Suivi à distance : très utile pour surveiller votre installation depuis la maison principale.

3.3 Proposition adaptée à votre projet

| Critère | Choix recommandé | Justification |
| --- | --- | --- |
| Marque | Deye SUN-8K-SG01LP1 | Meilleur rapport qualité-prix, 2 MPPT intégrés, puissance adaptée |
| Alternative | Victron EasySolar-II 48/5000 + MPPT externe | Si budget plus élevé et recherche de fiabilité maximale |
| Puissance | 8 kVA | Couvre vos pointes avec marge |
| Configuration MPPT | MPPT1 : 2 strings en parallèle (20 A, à limiter) / MPPT2 : 1 string | À vérifier : le Deye 8 kW a 2 MPPT de 18 A max. Pour 2 strings en parallèle (20 A), il faudra soit limiter le courant (les panneaux produiront moins en heure pleine), soit utiliser 3 MPPT (donc 3 onduleurs ou un modèle plus gros). Solution : répartir 1 string par MPPT (donc 3 MPPT nécessaires) → soit un Deye 12 kW (2 MPPT mais plus puissants), soit un Victron avec plusieurs MPPT externes. |
| Option plus simple | Deye SUN-12K-SG01LP1 (12 kVA, 2 MPPT 26 A) | Permet de mettre 2 strings sur un MPPT (20 A < 26 A) et 1 string sur l'autre. Marge de puissance supplémentaire. |

3.4 Estimation budgétaire

| Matériel | Prix approximatif |
| --- | --- |
| Deye SUN-8K-SG01LP1 | 1700 € |
| Deye SUN-12K-SG01LP1 | 2200 € |
| Victron EasySolar-II 48/5000 | 2500 € |
| Victron MPPT 250/70 (si séparé) | 800 € |
| Module Wi-Fi (selon marque) | 50-100 € |

Conclusion

L'onduleur hybride est bien plus qu'un simple convertisseur : c'est un gestionnaire d'énergie complet qui permet de faire cohabiter harmonieusement vos panneaux solaires, votre éolienne et votre groupe électrogène pour alimenter votre site en continu .

Pour votre projet à Popayán, le Deye SUN-8K ou 12K représente l'excellent compromis entre fonctionnalités (double MPPT intégré, gestion groupe, suivi distant) et budget maîtrisé. Si vous visez une fiabilité absolue sans regard au budget, Victron reste la référence avec une modularité incomparable.

Quel que soit votre choix, l'onduleur sera le cœur de votre installation. Prenez le temps de bien paramétrer les seuils de batterie (démarrage/arrêt groupe), de soigner le câblage (sections de câbles adaptées) et de ventiler correctement l'appareil. Avec un bon onduleur hybride, votre système autonome fonctionnera pendant des années sans intervention, garantissant l'alimentation de PolloMundo, des habitations et de votre précieuse aquaponie.