Présentation complète de l'onduleur hybride : rôle, fonctionnement et exemples du marché

Introduction

L'onduleur hybride est le cerveau de votre installation électrique autonome. Dans votre projet à Popayán (PolloMundo, 10 personnes, aquaponie), c'est lui qui va orchestrer l'ensemble des sources d'énergie (panneaux solaires, éolienne, groupe électrogène) pour alimenter vos bâtiments 24h/24, stocker l'énergie et basculer automatiquement entre les sources selon les besoins.

Ce document vous explique en détail son fonctionnement interne, ses différentes fonctions, et vous présente les principales marques du marché avec des exemples concrets adaptés à votre projet.

Partie 1 : Rôle et fonctionnement de l'onduleur hybride

1.1 Qu'est-ce qu'un onduleur hybride ?

Un onduleur hybride est un appareil électronique qui combine plusieurs fonctions essentielles dans un seul boîtier :

- Un onduleur : convertit le courant continu (DC) des batteries en courant alternatif (AC) 230 V pour alimenter vos appareils.

- Un chargeur de batterie : recharge les batteries à partir du groupe électrogène ou du réseau électrique.

- Un régulateur MPPT (intégré dans la plupart des modèles récents) : optimise la charge des batteries à partir des panneaux solaires.

- Un système de gestion des sources : bascule automatiquement entre les différentes sources d'énergie.

- Un système de communication : surveille et paramètre l'installation à distance.

Contrairement à un onduleur standard qui ne fait que convertir le courant, l'onduleur hybride gère intelligemment les flux d'énergie en fonction de la production, de la consommation et de l'état des batteries .

1.2 Le fonctionnement interne pas à pas

Pour bien comprendre, suivons le chemin de l'énergie dans votre futur système :

Étape 1 : Réception des sources d'entrée

L'onduleur hybride possède plusieurs types d'entrées :

- Entrée(s) PV (photovoltaïque) : c'est là que vous connectez vos panneaux solaires (via le boîtier de jonction). La tension peut aller de 60 V à 500 V selon les modèles.

- Entrée batterie : bornes DC 48 V reliées à votre parc de batteries.

- Entrée AC : pour connecter le groupe électrogène (ou le réseau électrique s'il existe).

Étape 2 : Le MPPT optimise la production solaire

Le MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un circuit électronique sophistiqué qui travaille en amont de la batterie. Son rôle est crucial  :

- Il analyse en permanence la tension et le courant délivrés par les panneaux.

- Il calcule la puissance instantanée (P = U × I).

- Il modifie légèrement la tension de fonctionnement pour trouver le point où la puissance est maximale (le "point de puissance maximum").

- Ce réglage s'adapte en temps réel aux variations d'ensoleillement (nuages, angle du soleil, température).

Exemple concret : Si vos panneaux peuvent produire 160 V / 10 A (1600 W) en conditions optimales, mais qu'un nuage passe, le MPPT va ajuster la tension pour continuer à extraire le maximum possible (par exemple 140 V / 8 A = 1120 W). Sans MPPT, vous perdriez 20 à 30 % de production.

Étape 3 : La gestion des priorités (logique de fonctionnement)

L'onduleur hybride suit un arbre de décision permanent. Voici comment il raisonne :

Scénario 1 : Il y a du soleil et les batteries ne sont pas pleines

- Le MPPT envoie l'énergie des panneaux en priorité vers la consommation de la maison.

- L'excédent recharge les batteries.

- L'onduleur ne touche pas au groupe électrogène.

Scénario 2 : Il y a du soleil et les batteries sont pleines

- L'onduleur continue d'alimenter la maison avec les panneaux.

- Si la production dépasse la consommation, il peut "brider" les panneaux (certains modèles) ou simplement ne pas utiliser l'excédent (perte minime).

Scénario 3 : Il n'y a pas de soleil (nuit) et les batteries sont chargées

- L'onduleur puise l'énergie dans les batteries (48 V → 230 V) pour alimenter la maison.

- C'est le mode "décharge".

Scénario 4 : Les batteries atteignent un seuil bas (exemple 30 %)

- L'onduleur envoie un signal de démarrage au groupe électrogène (via un contact sec).

- Le groupe démarre et fournit du 230 V à l'entrée AC de l'onduleur.

- L'onduleur bascule automatiquement l'alimentation de la maison sur le groupe (sans coupure, en moins de 20 ms).

- Simultanément, le chargeur intégré utilise l'énergie du groupe pour recharger les batteries.

- Quand les batteries atteignent un seuil haut (exemple 80 %), l'onduleur coupe le groupe et repasse en mode batterie.

Étape 4 : La conversion DC/AC

L'onduleur proprement dit transforme le courant continu 48 V des batteries en courant alternatif 230 V / 50 Hz. Cette conversion se fait avec un rendement de 90 à 96 % selon les modèles (les 4 à 10 % restants sont perdus en chaleur, d'où l'importance de ventiler l'appareil).

Étape 5 : La communication et le monitoring

Les onduleurs modernes intègrent des modules de communication (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth) qui permettent de  :

- Visualiser en temps réel la production, la consommation et l'état des batteries sur un smartphone ou un ordinateur.

- Recevoir des alertes en cas de dysfonctionnement.

- Modifier les paramètres à distance (seuils de batterie, plages horaires, etc.).

1.3 Les modes de fonctionnement spécifiques

Un onduleur hybride peut fonctionner selon plusieurs modes, que vous choisissez en fonction de vos objectifs :

| Mode | Description | Utilité pour votre projet |
| --- | --- | --- |
| Auto-consommation | L'onduleur utilise en priorité l'énergie solaire pour alimenter la maison, le surplus recharge la batterie. C'est le mode par défaut. | Idéal pour maximiser l'utilisation de votre production solaire. |
| Secours (Back-up) | En cas de panne du réseau ou d'absence de groupe, l'onduleur bascule sur batterie instantanément. | Essentiel pour l'aquaponie (pompes, aération) qui doit tourner en continu. |
| Charge prioritaire | L'onduleur donne la priorité à la recharge rapide des batteries (par exemple avec le groupe électrogène). | Utile après plusieurs jours sans soleil, pour reconstituer rapidement la réserve. |
| By-pass | L'onduleur laisse passer directement l'énergie du groupe (ou du réseau) vers la maison, sans conversion. | Économise l'usure de l'onduleur quand une source externe est disponible. |
| Mode économique | L'onduleur programme le fonctionnement du groupe sur des plages horaires (exemple : recharge la nuit si le tarif est avantageux). | Moins pertinent ici (pas de réseau), mais peut servir avec le groupe. |

1.4 Synoptique fonctionnel

text

┌─────────────────┐

│  Panneaux       │

│  solaires (DC)  │

└────────┬────────┘

│

┌────────▼────────┐

│ Boîtier de      │

│ jonction DC     │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     ONDULEUR HYBRIDE                     │

│                                                           │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌────────────┐  │

│  │  Entrée PV   │───►│    MPPT      │───►│   Bus DC   │  │

│  │   (MPPT)     │    │  (optimise)  │    │   48 V     │  │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────┬─────┘  │

│                                                  │        │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐           │        │

│  │  Batterie    │◄───┤ Chargeur     │◄──────────┘        │

│  │   48 V DC    │───►│   intégré    │                    │

│  └──────────────┘    └──────────────┘                    │

│                           ▲                              │

│                           │                              │

│  ┌──────────────┐    ┌────┴──────┐    ┌──────────────┐  │

│  │ Groupe élect.│───►│ Entrée AC  │───►│ Commutateur  │  │

│  │   (230 V AC) │    │            │    │   statique   │  │

│  └──────────────┘    └────────────┘    └──────┬───────┘  │

│                                                │          │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌────┴───────┐  │

│  │ Consommation │◄───┤ Sortie AC    │◄───┤ Onduleur   │  │

│  │   maison     │    │   (230 V)    │    │ DC/AC      │  │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └────────────┘  │

│                                                           │

│                    ┌─────────────────┐                    │

│                    │ Communication   │                    │

│                    │ (Wi-Fi/Ethernet)│                    │

│                    └─────────────────┘                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Partie 2 : Exemples du marché - Les grandes marques

Le marché des onduleurs hybrides est dominé par quelques fabricants reconnus pour leur fiabilité et leurs performances . Voici une présentation détaillée des trois marques les plus pertinentes pour votre projet.

2.1 Victron Energy

Positionnement : Haut de gamme, référence mondiale pour les systèmes autonomes et nomades.

Caractéristiques générales  :

- Réputée pour sa robustesse et sa longévité (certaines installations fonctionnent depuis plus de 15 ans).

- Interface utilisateur très complète (écran, application VictronConnect, portail VRM pour le suivi à distance).

- Modularité exceptionnelle : possibilité de paralléler plusieurs onduleurs pour augmenter la puissance.

- Très large gamme d'accessoires (contrôleurs, batteries, systèmes de communication).

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 | 5 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe séparé) | 70 A | ~1800 € | Système avec MPPT séparé (plus flexible) |
| Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 | 5 kVA | 48 V | 1 intégré (250/70) | 70 A | ~2500 € | Solution tout-en-un compacte |
| Victron Quattro 48/10000/140-100 | 10 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 140 A | ~3500 € | Très grosse installation, double entrée AC |

Points forts  :

- Fiabilité exceptionnelle (taux de retour produit très faible).

- Communauté d'utilisateurs immense (aide en ligne, forums).

- Paramétrage extrêmement fin (adapté aux batteries lithium).

- Service après-vente réactif.

Points faibles :

- Prix élevé.

- Courbe d'apprentissage pour la configuration (logiciel VE.Configure).

- Les MPPT sont souvent séparés (sauf EasySolar), ce qui demande plus de câblage.

Pour votre projet : Victron est un excellent choix si vous voulez du matériel "pose et oublie" avec un suivi à distance parfait. Le modèle EasySolar-II 48/5000 est suffisant pour 5 kWc de panneaux, mais pour 5,4 kWc, il faudra peut-être un second MPPT externe. Le Quattro 10 kVA serait idéal pour gérer confortablement toute la puissance.

2.2 SMA Solar Technology

Positionnement : Leader allemand, référence dans le solaire connecté au réseau, mais aussi très performant en site isolé.

Caractéristiques générales  :

- Technologie allemande, réputation d'excellence.

- Fonctions intelligences avancées (gestion de l'ombre, prévisions météo intégrées dans certains modèles).

- Interface utilisateur claire et application SunnyPortal très complète.

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMA Sunny Island 6.0H | 6 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 100 A | ~3500 € (l'unité) | Système bi-directionnel, peut se paralléliser |
| SMA Sunny Island 8.0H | 8 kVA | 48 V | 0 (MPPT externe) | 120 A | ~4000 € | Plus de puissance, même logique |
| SMA Sunny Tripower X (pour le solaire) | 5 à 10 kVA | (côté AC) | 2 à 3 MPPT | N/A | ~2000 € | Onduleur réseau, à associer au Sunny Island |

Particularité SMA : Le Sunny Island est spécifiquement conçu pour la gestion des batteries et du groupe, mais il ne possède pas de MPPT intégré. Il faut lui adjoindre un onduleur solaire SMA (Sunny Boy ou Sunny Tripower) qui se connecte en AC. C'est une approche "AC coupling" très performante mais plus complexe.

Points forts  :

- Technologie éprouvée, normes de sécurité très élevées.

- Possibilité d'extension et de parallélisme (jusqu'à 4 unités pour du triphasé).

- Gestion très fine du groupe électrogène.

Points faibles :

- Prix très élevé (parmi les plus chers du marché).

- Complexité d'installation (deux appareils au lieu d'un).

- Moins adapté au pur site isolé sans réseau que Victron.

Pour votre projet : SMA est pertinent si vous avez un budget confortable et que vous voulez une solution professionnelle. L'approche "AC coupling" est très efficace mais demande une compréhension approfondie.

2.3 Deye Technology

Positionnement : Montant en puissance, chinois, excellent rapport qualité-prix, très populaire actuellement.

Caractéristiques générales  :

- Marque qui a su s'imposer avec des produits bien pensés et complets.

- Onduleurs tout-en-un avec MPPT intégré, gestion de batterie, double sortie (prioritaire et non prioritaire).

- Compatible avec la plupart des batteries lithium du marché (par communication).

- Application solide pour le monitoring.

Modèles phares pour votre projet :

| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées MPPT | Courant de charge | Prix indicatif | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deye SUN-5K-SG01/03LP1 | 5 kVA | 48 V | 1 (ou 2 selon version) | 100 A | ~1300 € | Excellent rapport qualité-prix |
| Deye SUN-8K-SG01LP1 | 8 kVA | 48 V | 2 (500 V, 18 A chacune) | 150 A | ~1700 € | Parfait pour votre projet (5,4 kWc) |
| Deye SUN-12K-SG01LP1 | 12 kVA | 48 V | 2 (500 V, 26 A) | 220 A | ~2200 € | Pour plus de marge ou extension |

Caractéristiques techniques détaillées du Deye 8 kW :

- Double entrée MPPT (indépendantes) : idéal pour deux orientations différentes (exemple : panneaux sud et panneaux ouest).

- Plage de tension PV : 150 V - 500 V (parfait pour vos strings de 4 panneaux en série à 160 V).

- Courant max par MPPT : 18 A (adapté à vos strings de 10-11 A).

- Sortie AC : 230 V, 50 Hz, 8 kVA (35 A max).

- Rendement maximal : 97,6 %.

- Degré de protection : IP65 (installation en extérieur possible).

- Communication : Wi-Fi (module externe), RS485, CAN (pour batteries).

Points forts  :

- Excellent rapport qualité-prix.

- Tout-en-un (MPPT intégré performant).

- Double entrée MPPT (rare à ce prix).

- Installation et paramétrage relativement simples.

- Grande communauté d'utilisateurs (forums, groupes Facebook).

Points faibles :

- Service après-vente parfois difficile à joindre (importation directe souvent).

- Documentation technique perfectible (traductions approximatives).

- Fiabilité correcte mais pas au niveau Victron (quelques retours de pannes après 3-5 ans).

Pour votre projet : Le Deye SUN-8K-SG01LP1 est probablement le meilleur choix pour votre projet à Popayán. Il correspond parfaitement à votre besoin :

- 8 kVA de puissance (suffisant pour vos pointes à 4,6 kW).

- 48 V batterie.

- 2 entrées MPPT pour répartir vos 3 strings (exemple : 2 strings sur MPPT1, 1 string sur MPPT2).

- Gestion automatique du groupe électrogène.

- Prix attractif (autour de 1700 €).

2.4 Tableau comparatif récapitulatif

| Critère | Victron Energy | SMA | Deye |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix | Élevé | Très élevé | Abordable |
| Fiabilité | Exceptionnelle | Excellente | Bonne |
| MPPT intégré | Non (sauf EasySolar) | Non | Oui (2 entrées) |
| Facilité d'installation | Moyenne | Complexe | Facile |
| Suivi à distance | Excellent (VRM) | Excellent (SunnyPortal) | Bon |
| Gestion groupe | Très bonne | Excellente | Très bonne |
| Modularité | Exceptionnelle | Bonne | Limitée |
| Compatibilité batteries | Excellente | Bonne | Très bonne |
| Service après-vente | Réactif | Réactif | Variable |
| Idéal pour | Projets exigeants sans limite de budget | Projets professionnels avec budget confortable | Projets autonomes avec budget maîtrisé |

2.5 Autres marques à considérer

D'autres fabricants proposent des onduleurs hybrides de qualité :

- Growatt : similaire à Deye (parfois les mêmes usines), bons produits à prix compétitifs.

- Sofar Solar : monte en gamme, propose des onduleurs hybrides solides.

- GoodWe : très présent en Europe, gamme étendue, bon rapport qualité-prix.

- Studer : marque suisse, très robuste, spécialiste du site isolé, mais prix élevé.

Partie 3 : Comment choisir votre onduleur hybride pour Popayán ?

3.1 Récapitulatif de vos besoins (issu du dimensionnement)

- Consommation journalière : ~22 kWh/j

- Puissance crête installée : 5,4 kWc (12 panneaux de 450 W)

- Configuration panneaux : 3 strings de 4 panneaux en série → tension ~160 V, courant ~10-11 A par string

- Batterie : 48 V, 900 Ah (3×300 Ah) → énergie brute 43,2 kWh

- Groupe électrogène : 8-10 kVA, démarrage automatique

- Climat : Popayán (tempéré, orages possibles)

3.2 Critères de choix prioritaires

- Puissance nominale : 8 kVA minimum pour gérer vos pointes (pompes + lave-linge + frigos).

- Tension batterie : impérativement 48 V (compatible avec vos batteries).

- MPPT intégré : souhaitable pour simplifier le câblage.

- Nombre d'entrées MPPT : 2 entrées idéal pour répartir vos 3 strings (2+1).

- Plage de tension MPPT : doit accepter 160 V (vos strings) avec une marge (150-500 V c'est parfait).

- Courant d'entrée MPPT : minimum 15 A par entrée (vos strings font 10-11 A).

- Gestion groupe automatique : indispensable (contact sec ou communication).

- Compatibilité lithium : paramétrage possible des seuils de charge/décharge.

- Protection IP : minimum IP21 pour intérieur, IP65 si installation extérieure abritée.

- Suivi à distance : très utile pour surveiller votre installation depuis la maison principale.

3.3 Proposition adaptée à votre projet

| Critère | Choix recommandé | Justification |
| --- | --- | --- |
| Marque | Deye SUN-8K-SG01LP1 | Meilleur rapport qualité-prix, 2 MPPT intégrés, puissance adaptée |
| Alternative | Victron EasySolar-II 48/5000 + MPPT externe | Si budget plus élevé et recherche de fiabilité maximale |
| Puissance | 8 kVA | Couvre vos pointes avec marge |
| Configuration MPPT | MPPT1 : 2 strings en parallèle (20 A, à limiter) / MPPT2 : 1 string | À vérifier : le Deye 8 kW a 2 MPPT de 18 A max. Pour 2 strings en parallèle (20 A), il faudra soit limiter le courant (les panneaux produiront moins en heure pleine), soit utiliser 3 MPPT (donc 3 onduleurs ou un modèle plus gros). Solution : répartir 1 string par MPPT (donc 3 MPPT nécessaires) → soit un Deye 12 kW (2 MPPT mais plus puissants), soit un Victron avec plusieurs MPPT externes. |
| Option plus simple | Deye SUN-12K-SG01LP1 (12 kVA, 2 MPPT 26 A) | Permet de mettre 2 strings sur un MPPT (20 A < 26 A) et 1 string sur l'autre. Marge de puissance supplémentaire. |

3.4 Estimation budgétaire

| Matériel | Prix approximatif |
| --- | --- |
| Deye SUN-8K-SG01LP1 | 1700 € |
| Deye SUN-12K-SG01LP1 | 2200 € |
| Victron EasySolar-II 48/5000 | 2500 € |
| Victron MPPT 250/70 (si séparé) | 800 € |
| Module Wi-Fi (selon marque) | 50-100 € |

Conclusion

L'onduleur hybride est bien plus qu'un simple convertisseur : c'est un gestionnaire d'énergie complet qui permet de faire cohabiter harmonieusement vos panneaux solaires, votre éolienne et votre groupe électrogène pour alimenter votre site en continu .

Pour votre projet à Popayán, le Deye SUN-8K ou 12K représente l'excellent compromis entre fonctionnalités (double MPPT intégré, gestion groupe, suivi distant) et budget maîtrisé. Si vous visez une fiabilité absolue sans regard au budget, Victron reste la référence avec une modularité incomparable.

Quel que soit votre choix, l'onduleur sera le cœur de votre installation. Prenez le temps de bien paramétrer les seuils de batterie (démarrage/arrêt groupe), de soigner le câblage (sections de câbles adaptées) et de ventiler correctement l'appareil. Avec un bon onduleur hybride, votre système autonome fonctionnera pendant des années sans intervention, garantissant l'alimentation de PolloMundo, des habitations et de votre précieuse aquaponie.